## Plan1
Vazão Q (L/min) | 400
Vazão Q (m³/h) | 24 |  |  | P requerida | Desnível | J total | Hm total
Vazão Q (m³/s) | 0.0066667 |  | Hm total | 40 | 7.6 | 6.6648 | 39.0648
C | 120
D1 (m) | 0.1016
D2 (m) | 0.065
|  |  | Bomba |  | Rotor | Rend. | P (CV)
Para Trecho de 100 mm |  |  | KSB | 32-160R | 154 |  | 7.5
|  |  | DANCOR | 646MJM/TJM | 155 | 55 | 7.5
Comprimento linear | 176.44
Comprimento equivalente | 31.2
Comprimento Total | 207.64
Considerou-se:
válvula de retenção vert. | 1 | 9.7
registro de gaveta | 1 | 0.5
joelho de 90 | 4 | 2.5
Tê saída lateral | 2 | 5.2
curva de 45 | 1 | 0.6
Para Trecho de 65mm
Comprimento linear | 36.76
Comprimento equivalente | 16.9
Comprimento Total | 53.66
Considerou-se:
joelho de 90 | 2 | 2
Tê saída lateral | 3 | 4.3
Perda de carga unitária |  | perda de carga total
J1 = | 0.0098003 | 2.0349
J2 = | 0.086282 | 4.6299
J total |  | 6.6648