IFPB CAMPUS CAJAZEIRAS – CADERNO DE ENGARGOS

BLOCO DE SALAS DE AULA

- I. CONVENÇÕES E DEFINIÇÕES

1. Para fins da presente ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, serão adotadas as seguintes convenções:

1.1. PROPRIETÁRIO, CONTRATANTE:

Instituto Federal de educação, ciência e Tecnologia da Paraíba.

1.2. CONTRATADA, CONSTRUTOR, EMPREITEIRA:

Firma construtora com a qual vem a ser contratada a execução da obra.

1.3. FISCALIZAÇÃO:

Por técnicos e auxiliares designados pela CONTRATANTE e convenientemente credenciados junto ao CONSTRUTOR, para exercerem, em nome daquele, toda e qualquer ação de orientação geral e fiscalização da obra.

1.4. ARQUITETO, PROJETISTA

“Autor do projeto” , define-se como pessoa física legalmente habilitada, contratada para elaborar o projeto.

2. Nesta Especificação Técnica casos de caracterização de materiais, ou equipamentos por determinada marca, fabricação ou denominação, fica determinado que o emprego de material considerado similar dependerá da aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

- II.  GENERALIDADES

- 1- OBJETIVO

A presente Especificação Técnica tem por objetivo estabelecer as condições e disciplinar a forma de trabalho, a qualidade dos materiais, mão-de-obra e o relacionamento entre CONTRATANTE e CONTRATADO para Construção do Bloco das Salas de Aula.

- 2- CONTRATO

A presente Especificação Técnica ficará fazendo parte integrante do CONTRATO e valendo como se a mesma fosse transcrita objetivamente.

- 3-   MATERIAIS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS

Para execução da presente obra, a CONTRATADA fornecerá todos os materiais, mão-de-obra, máquinas, ferramentas, acessórios, transporte e o mais necessário para perfeita execução e conclusão da obra.

3.1-  A presente Especificação Técnica obedece rigorosamente às normas previstas na ABNT.

3.2- Será  vedada qualquer modificação no projeto arquitetônico e projetos complementares sem a prévia autorização do respectivo autor do projeto.

3.3- As especificações constantes nos desenhos, textos, listas de materiais e memórias são complementares entre si.

3.4 - A mão-de-obra e os materiais empregados deverão ser de primeira qualidade, conduzindo a ótimo acabamento e aspecto.

3.5 - Para solucionar divergência entre documentos contratuais, fica estabelecido que:

a)  Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos do projeto arquitetônico, prevalecerá sempre o  primeiro.

b)  Em caso de divergência entre as especificações e os desenhos dos projetos especializados - estruturais e instalações - prevalecerão sempre estes últimos.

c)  Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras.

d)  Em caso de divergência entre os desenhos de escala diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala.

e)  Em caso de divergência entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerá sempre os mais recentes.

f)  Em caso de divergência entre o quadro - resumo de esquadrias e as localizações destas nos desenhos, prevalecerão, esta ultimas.

g)  Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos, das normas, especificações, planilhas, ou das Instruções de Licitações, será consultado o proprietário.

3.6- Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos materiais especificados, essa substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, do proprietário, para cada caso particular.

a)  Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se desempenha idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas nas Especificações ou no procedimento, que a eles se refiram.

b)  Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parciais ou semelhança, se desempenha idêntica função construtiva,  mas não apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no procedimento, que a eles se refiram.

c)  Na eventualidade de uma equivalência, a substituição se processará sem haver compensação financeira para as partes, ou seja, proprietário  e contratada.

d)  Na eventualidade de uma semelhança, a substituição se processará com a correspondente compensação financeira para uma das partes, ou seja, ou contratante.

e)  O critério de analogia será estabelecido,  em cada caso pelo arquiteto e pelo especificado, sendo objeto de registro no “Diário de Obras”

f)  A consulta sobre analogia, envolvendo equivalência ou semelhança, será efetuada, em tempo oportuno, pela CONTRATADA, não admitindo o PROPRIETÁRIO, em nenhuma  hipótese , que tal consulta sirva para justificar o não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual.

g)  Na hipótese de verificar-se uma semelhança, o pagamento correspondente será feito conforme o disposto sobre o assunto na documentação contratual.

h)  Nas Especificações, a identificação de materiais ou equipamentos por discriminada marca, implica, apenas, a caracterização de uma analogia, ficando a distinção entre equivalência e semelhança, subordinada ao Ítem “c” .

- 4- FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DA OBRA

4.1-A fiscalização da obra será de competência e responsabilidade da CONTRATANTE, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento está sendo cumprido o Contrato, os Projetos e Especificações e demais requisitos, bem como autorizar os pagamentos de faturas, substituição de materiais, alterações de projetos, solucionar problemas executivos, assim como participar de todos os atos que se fizerem necessários para a fiel execução da obra contratada.

4.2-As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA, serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

4.3- Recebimento Provisório

Quando a obra contratada estiver inteiramente concluída, de perfeito acordo com os documentos contratuais e liberada pela FISCALIZAÇÃO, será lavrado um Termo de Recebimento Provisório da mesma, por sua COMISSÃO DE VISTORIA, designada pela CONTRATANTE.

4.4- Recebimento Definitivo

Concluído o prazo de validade do Termo de Recebimento Provisório, se os serviços de correção das anormalidades, porventura verificadas, forem executados e aceitos pela COMISSÃO DE VISTORIA, e aprovado o pagamento da contribuição devida à Previdência Social relativa ao período da obra e fornecido o "Habite-se" será lavrado o Termo de Recebimento definitivo.

- 5-   SUBEMPREITADAS

5.1-A CONTRATADA não poderá subempreitar o total dos serviços à ela adjudicados, sendo-lhe entretanto permitido fazê-lo parcialmente, continuando a responder, porém, direta e exclusivamente pela fiel observância das obrigações contratuais, sendo necessária a autorização prévia da CONTRATANTE.

- 6-   SEGUROS E ACIDENTES

6.1- Correrá por conta exclusiva do CONSTRUTOR a responsabilidade de quaisquer acidentes no trabalho de execução das obras e serviços contratados, uso indevido de patentes registradas, ainda que resultante de casos fortuitos e por qualquer causa, a destruição ou danificação da obra em construção até definitiva aceitação da mesma pelo PROPRIETÁRIO, bem como as indenizações que possam vir a ser devidas à terceiros por fatos oriundos de serviços contratados, ainda que ocorridos na via pública.

7-   SEGURANÇA DO TRABALHO

As medidas de proteção aos empregados e à terceiros durante a construção, obedecerão ao disposto nas" Normas de Segurança do Trabalho nas Atividades da Construção Civil", conforme Lei número 6.514 de 22/12/77 - Portaria número 3214, NR - 05 de 08/06/78, baixada pelo Ministério do Trabalho.

8- LICENÇAS E FRANQUIAS

A CONTRATADA é obrigada a obter a sua custa todas as licenças e franquias necessárias, pagando os emolumentos previsto por lei e observando todas as leis, regulamentos e posturas referentes à obras e segurança pública. É obrigada, outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento das multas porventura impostas pelas autoridades.

9- DIÁRIO DE OBRA

Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA, a responsabilidade pelo fornecimento do livro "Diário de Obra", após a devida aprovação pela FISCALIZAÇÃO do modelo a ser confeccionado.

10-OUTROS ENCARGOS DA CONTRATADA

10.1-A CONTRATADA deverá fornecer com a necessária antecedência, a FISCALIZAÇÃO, as amostras de todos os materiais, antes do emprego dos mesmos na execução da obra.

10.2-A CONTRATADA no intuito de facilitar o acompanhamento dos serviços deverá, quando for o caso, apresentar a relação de contratados seus, encarregados de trabalhos fora do canteiro de obras, provocando, inclusive a visita da FISCALIZAÇÃO nesses locais (fábricas, oficinas, etc.).

10.3-A CONTRATADA, quando solicitada pela FISCALIZAÇÃO, deverá apresentar detalhes de soluções a adotar nas diversas partes da obra.

10.4- A CONTRATADA , assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar,  de acordo com Especificações, Instruções de Concorrências e demais instrumentos técnicos fornecidos , responsabilizando-se também pelos danos decorrentes da má execução desses trabalhos.

10.5-Concluídas as obras, o CONSTRUTOR fornecerá à CONTRATANTE os desenhos atualizados de qualquer elemento ou instalação de obra que, por motivo diversos, haja sofrido modificação no decorrer dos trabalhos. Os desenhos, devidamente autenticado, serão executados em papel vegetal.

- DISPOSIÇÕES  GERAIS

1 -  Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com as Especificações e projetos, detalhes em anexos.

2  -  Todos os materiais, salvo o disposto em contrário nas Especificações e planilhas, serão fornecidos pela CONTRATADA.

3  -  Toda a mão de obra, salvo o disposto em contrário, será fornecida pela CONTRATADA.

4 -   Serão impugnados pela fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

5  -  Ficará o CONTRATADA, obrigado a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após comunicação em Diário de Obras, ficando por sua conta  exclusiva as despesas decorrentes dessas providências.

6  -  O Construtor, ainda na condição de PROPONENTE, terá procedido prévia visita ao local onde será realizada a obra e bem assim minucioso estudo, verificação e comparação de todos os desenhos dos projetos de Arquitetura, de Estrutura, de Instalações, inclusive detalhes das Especificações e demais documentos técnicos fornecidos pelo Proprietário para a execução da obra.

7  -  Por ocasião dessa visita ao local da obra o CONSTRUTOR receberá “Atestado de visita” fornecido pela E.T.F.PB .

8  -  Dos resultados dessa verificação preliminar, terá o CONSTRUTOR, ainda na condição de PROPONENTE ,  dado a imediata comunicação por escrito ao PROPRIETÁRIO antes da apresentação da proposta, apontando discrepância sobre qualquer transgressão as normas técnicas, regulamentos ou posturas de leis em vigor, de forma a serem somados os erros, omissões ou discrepância  que possam trazer embaraços ao perfeito desenvolvimento da obra.

9  -  Em face ao disposto nos itens precedentes, o PROPRIETÁRIO  não aceitará,  “a posterior”, que o CONSTRUTOR venha  a considerar como serviços extraordinário aqueles resultantes da interpretação dos desenhos do projetos, inclusive detalhes, e do prescrito nesta especificação.

02.00.000 - SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02.000 - DEMOLIÇÕES

As demolições são reguladas, sob o aspecto de segurança e medicina do trabalho, pela norma regulamentadora NR-18, ítem 18.6,  aprovada pela portaria 3.214, de 8-6-78 do Ministério do trabalho, publicada no D.O.U., de   6-7-78.

Sob aspecto técnico, as demolições são reguladas pela Norma NB-598/77, contratação, execução e supervisão de Demolições da ABNT.

Demolições por ventura necessárias serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

Incluem-se, nas demolições aludidas no ítem anterior, as fundações e ou muros divisórios remanescentes e retirada de linhas de abastecimento - energia elétrica, água, gás, esgoto etc, respeitadas as normas e determinações das empresas concessionárias e das repartições públicas.

A remoção e o transporte de todo o entulho e detritos provenientes das demolições, serão executados pelo construtor, de acordo com as exigências da contratante e da municipalidade local.

Os materiais remanescentes das demolições e que possam ser reaproveitadas serão transportados pelo CONSTRUTOR, para depósitos indicados pelo PROPRIETÁRIO.

- 02.01.000 - CANTEIRO DE OBRAS

- 02.01.001 - Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas com as instalações provisórias da obra, tais como:

- abertura e conservação de caminhos de acesso;

- torre para guincho, bandejas, salva-vidas e andaimes com eventual proteção (quando as condições da obra assim o exigirem);

- máquinas, equipamentos e ferramentas necessárias à execução dos serviços;

- ligações provisórias de água, esgoto, luz e força;

- locação da obra;

- 02.01.002 - Correrão igualmente por conta da CONTRATADA  outras     despesas de caráter geral ou legal que indicam diretamente sobre o custo das obras e serviços, tais como:

- despesas de manutenção das instalações provisórias acima citadas, especialmente no que se refere à betoneiras, vibradores, guinchos, serras  circulares, caçambas, carrinhos, bombas, geradores, compressores e outros;

- administração local da obra;

- transportes externos e internos (verticais e horizontais);

- extintores de incêndio;

- despesas diversas, tais como: medicamentos de urgência, materiais de escritório e de limpeza;

- as despesas com ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais.

02.01.005 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENGENHEIRO

- O canteiro de obra será dirigido por engenheiro com comprovada experiência de obra do mesmo tipo de  objeto desta especificação. A CONTRATADA manterá à sua expensa na obra mestres, encarregados, operários e funcionários de especialização compatíveis com a natureza e com o cronograma, bem como materiais em qualidades suficientes para execução dos serviços.

- Os encarregados de Forma, Armação, Concretagem, Alvenarias, Revestimentos, Instalações Elétricas, Hidráulicas , etc, possuirão, obrigatoriedade, experiência mínima de cinco anos, adquirida no exercício de idênticas funções em obras de características semelhantes à  contratada.

- Os demais elementos da Administração do Canteiro de Obra, tais como almoxarifes,  apontadores, vigias etc, possuirão, obrigatoriedade,. experiência mínima de três anos adquirida no exercício de idênticas funções.

- O encarregado geral auxiliará o Engenheiro na supervisão dos trabalhos de construção e deverá possuir experiência comprovada mínima de 10 anos, adquirida no exercício de função idêntica, em obras de características semelhantes à contratada.

- O PROPRIETÁRIO  poderá  exigir do CONSTRUTOR a substituição de qualquer profissional do canteiro de obras, desde que verificada a sua  incompetência para a execução das tarefas, bem como hábitos de conduta nociva a boa administração do canteiro.

- A substituição de qualquer elemento será processada, no máximo, 48 horas após a comunicação da Fiscalização.

- 02.03.000 - LOCAÇÃO DE OBRAS

02.03.00l - GENERALIDADES

A construtora deverá prever a utilização de equipamentos topográficos adequados a perfeita locação e apoio a obra, onde necessários a critério da FISCALIZAÇÃO.

A utilização destes equipamentos deverá dar apoio aos serviços de demarcação, escavações, aterros, locação das estruturas, e demais serviços, a critério da FISCALIZAÇÃO.

A construtora deverá verificar todas as cotas do projeto, comparando-as com as medidas do terreno. Quaisquer divergências e dúvidas serão resolvidas antes do início da obra.

A ocorrência de erro na locação da obra projetada implicará, para o CONSTRUTOR, a obrigação de proceder por sua conta nos prazos estipulados às modificações, demolições e reposições que se tornarem necessárias, a juízo da FISCALIZAÇÃO.

Os equipamentos topográficos deverão estar disponíveis e em perfeito estado de funcionamento de modo a permitir ao Construtor atender prontamente a qualquer solicitação da obra.

Estes equipamentos deverão ser submetidos a aprovação da FISCALIZAÇÃO que se reserva ao direito de aceitá-los ou não.

- 02.04.003 - ATERROS COMPACTADOS

O serviços de aterros referem-se a conformação de maciços terrosos, através da compactação controlada de solos selecionados, convenientemente tratados e posicionados, com a utilização de equipamentos compactadores mecânicos e manuais.

Os materiais previstos para constituirem os aterros serão  os solos argilo-siltosos ou silto-argilosos, provenientes de áreas de empréstimo ou das escavações previstas na própria área de serviços.

- Método Executivo

Os solos selecionados como adequados para os aterros serão lançados nos locais de aplicação, pelos equipamentos transportadores e espalhados em camadas com espessura uniforme e bem definidas.

A colocação do material de aterros somente poderá ser iniciada após a inspeção e aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, das condições de preparo e de suporte das áreas sobre as quais serão processados só aterros.

As espessuras das camadas do material depositado deverão ser condizentes com as características dos equipamentos compactadores.

Durante o lançamento das camadas, deverão ser removidos quaisquer espécies de detritos, tais como raízes, folhas, torrões, pedregulhos ou outros materiais que possam obstar a compactação uniforme dos solos.

- O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NB - 501/77.

- O PROPRIETÁRIO só admitirá a utilização de pilões manuais em trabalhos secundários.

Ficam a cargo do construtor as despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços de preparo do terreno, escavação e aterro, seja qual for  a distância média e o volume considerado,   bem como o tipo de veículo utilizado

03.00.000 - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

- 03.01.000 - FUNDAÇÕES

Para efeito deste procedimento, entende-se  por fundação os seguintes elementos:

1- Blocos                                                 6 - Estacas

2- Sapatas                                                7 - Tubulão

3- Baldrames                                           8 - Blocos de coroamento

4- Vigas de fundação                               9 - Vigas de equilíbrio

5- Radiers

A execução das fundações  deverá  satisfazer as Normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente a NB 51/85, Projeto e execução  de Fundações.

- Correrá por conta da construtora a execução de todos os escoramentos julgados necessários.

Caberá  à construtora  investigar a ocorrência de águas agressivas no sub-solo, o que, caso seja constatado, será imediatamente comunicado ao proprietário.

A proteção das armaduras e do próprio concreto contra a agressividade de águas subterrâneas será objeto de estudos especiais por parte da Construtora, bem como de cuidados de execução no sentido de assegurar-se a integridade e durabilidade da obra.

As conclusões dos estudos referidos no ítem anterior, bem como os processos e cuidados a serem adotados na execução dos trabalhos, serão submetidas a prévia aprovação do PROPRIETÁRIO.

A execução das fundações implicará a responsabilidade integral da construtora pela resistência das mesmas e pela estabilidade da obra.

Poderá ocorrer que a natureza ou comportamento do terreno imponham modificações do tipo de fundações projetado.   Nessa hipótese, a construtora tomará todas as providências e despesas concernentes às modificações do respectivo projeto.

Quer pelo previsto no ítem precedente, quer por alteração do projeto arquitetônico, as diferenças para mais ou para menos serão calculadas com base no disposto a respeito do Edital de Licitação.

Qualquer modificação que no decorrer dos trabalhos se faça necessária nas fundações, só poderá ser executada depois de autorizada  pela  CONTRATANTE.

Normas técnicas da ABNT aplicáveis:

- NB-12/79 - Programação de Sondagens no solo

- NB-51/85 - Projeto e execução de Fundações

- NB-27/68 - Prova de carga direta sobre o terreno

- NB-20/85 - Prova de carga sobre estacas

03.01.001 - GENERALIDADES

Qualquer erro que resulte nas escavações tornando-se mais profundas que o necessário importará na obrigação de enchimento destas com material especificado para ajuste de nível sob as fundações.

Caberá a CONSTRUTORA a responsabilidade integral pela execução das fundações, devendo analisar os resultados das sondagens de reconhecimento do terreno e o projeto das mesmas.

Qualquer ocorrência na obra que comprovadamente impossibilite a execução das fundações, de acordo com o projeto, deverá ser imediatamente comunicada a FISCALIZAÇÃO.

- Caberá a Construtora:

A responsabilidade integral pela execução dos serviços segundo o projeto aprovado e em perfeita consonância com os elementos plani-altimétricos da locação;

- Tomar cuidados especiais visando a segurança e a estabilidade dos solos e edifícios existentes;

A responsabilidade técnica e financeira por qualquer deficiência na execução das fundações, ou por danos e prejuízos que venham a produzir em edificações existentes;

Os danos relativos à prova de carga no terreno, de acordo com o previsto nas normas técnicas da ABNT.      A execução de eventuais escoramentos e rebaixamento de lençol, bem como serviços necessários a segurança de edificações existentes.  Estes serviços quando comprovadamente necessário,   serão  pagos    a parte.

- 03.01.003 - ESCAVAÇÃO EM VALAS

As escavações necessárias a construção de fundações e as que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos a  vida, a propriedades ou a ambos. Desde que atendidas retrocitadas, as escavações provisórias de até 1,5m necessitam de cuidados especiais.

As escavações além de  1,5 m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção.  Quando se tratar de escavações permanentes serão protegidos com muro de arrimo ou  cortinas.

As cavas para fundações, sub-solo, reservatório de água e outras partes da obra, previstas abaixo do nível do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, demais projetos da obra e com a natureza do terreno encontrado e volume de trabalho executado.

A execução dos trabalhos de escavações obedecerá, além do transcrito nas especificações, a todas prescrições da NB 5/85 concernentes ao assunto.

As escavações para execução de blocos, sapatas e cintas (baldrames), serão levadas a efeito escoradas, isoladas e esgotadas, e se for o caso, de forma a permitir a execução, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas   impermeabilizações.

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra a ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

O CONSTRUTOR executará todo o movimento de terra necessário e indispensável para o nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico.

As áreas externas, quando não perfeitamente caracterizadas, em plantas, serão regularizadas de forma a permitir, sempre, fácil acesso e perfeito escoamento das águas superficiais.

- 03.02.000 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

- 03.02.001 - NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS

Cimentos:

- IB - 76/69 - Cimentos, terminologia

- NB - 1/78 (it.8 ) - Obras de concreto

- MB - 11/76 - Análise química de cimento portland

- MB - 346 - Ensaios para det. de massa esp. do cimento

- MB - 348 - Ensaios para det. da finura

- EB - 1/77 - Cimento portland comum

- EB - 2/74 - Cimento portland de alta resistência

- Armação para concreto armado

- NB - 1/78 (it.6.3.7 ) Obras de concreto armado

- EB - 3/85 - Barras para armadura de C.A

- MB - 857/78 - Emendas para barras de C.A

- MB - 1021/79 - Det. do coeficiente de conformação superfi-

cial de barras de concreto armado

- Agregados

- EB - 4/82 - Agregados para concreto

- EB - 228/ - Agregados leves para concreto para alvenaria

- EB - 230/ - Agregados leves para concreto estrutural

- EB - 1133/ - Areia normal para ensaio de cimento

- MB - 6/55 - Amostragem de agregados

- MB - 7/87 - Det. da composição granulométrica dos agrega-

dos

- MB - 8/87 - Det. do teor de argila em torrões

- MB - 9/87 - Det. do teor de materiais pulverulentos

- MB - 10/87 - Avaliação de impurezas orgânicas

- MB - 95/51 - Ensaio de qualidade de areia

- MB - 170/69 - Det. de abrasão Los Angeles dos agregados

- MB - 214/54 - Detalhe do peso unitário de agregados

- MB - 215/54 - Det. do inchamento de ag. miúdos para  con-

creto

- Cimbramentos

- NB - 11/60 - Cálculo e execução de estruturas de madeira

- NB - 14/60 - Cálculo e execução de estruturas de aço

- Concreto

- NB - 1/78 - ( itens 8, 12, 13, 14, 15 ) projeto e execução

de obras de concreto simples

- NB - 49/73 - Obras de concreto simples

- NB - 116 - Obras de concreto protendido

- NB - 503/77 - resistência ao fogo

- EB - 136/59 - Concreto pré-misturado

- MB - 2/74 - confecção e cura de C.P de concreto

- MB - 3/74 - Ensaio de compressão de C.P cilíndrico de con-

creto

- MB - 212/58 - Resistência a tração simples de argamassas e  concreto por compressão diametral

- MB - 256/71 - consistência do concreto pelo abatimento  do  tronco do cone

- MB - 278/61 - Analise granulométrica

- MB - 305/62 - Retração linear

- MB - 833/72 - Amostragem de concreto fresco produzido em

betoneiras estacionárias

- 03.02.002 - METODOLOGIA DAS CONCRETAGENS

- todos os serviços  de preparo, transporte, lançamento, adensamento e cura do concreto, deverão ser executados de acordo com as presentes especificações.

- Nenhuma obra poderá ser concretada, sem a respectiva liberação e vistoria da FISCALIZAÇÃO, mediante impresso próprio de "liberação para concretagem".

- A solicitação de vistoria deverá ser solicitada pela CONSTRUTORA com 48 horas de antecedência, mediante preenchimento do impresso de Pedido de Vistoria em 3 vias emitido tão logo tenham sido terminadas as armações e Limpeza Completa das formas para concretagem.

- No Impresso de Vistoria  deverão ser indicados:

- Numeração das peças a serem concretadas

- Data e hora prevista para a concretagem

- Tipo de concreto a usar

- Volume de concreto a lançar

- Número de corpos de prova a recolher

- Data prevista do cronograma oficial para concretagem da peça

- A FISCALIZAÇÃO no prazo de 48 horas devolverá uma das vias do pedido de vistoria rubricada, juntamente com o impresso de liberação para concretagem. No impresso de liberação para concretagem, deverá ser indicado:

- Data

- Peças liberadas para concretagem

- Peças não liberadas

- Motivo

- Providencias imediatas solicitadas

- Nas  liberações para concretagem, nem a CONSTRUTORA, nem a FISCALIZAÇÃO poderão efetuar liberações parciais que impliquem na criação de juntas de concretagem além das já programadas no plano de concretagem da obra previamente elaborados e aprovados.

-A limpeza e lavagem de fôrmas em qualquer caso deverá ser feita com água sob pressão e ar comprimido encaminhada para as janelas abertas nas fôrmas das vigas e pés das fôrmas de pilares. Tais janelas só deverão ser fechadas, depois de efetuada a vistoria do engenheiro fiscal e antes da concretagem.

- No caso de fôrmas reutilizadas, especial atenção deve ser dada a limpeza das mesmas para nova utilização. Tal limpeza  deve ser feita com farta lavagem e escova.

- 03.02.003 - FÔRMAS PARA CONCRETO

- Painéis

As fôrmas, para estruturas de concreto que terão superfícies aparentes, deverão ser executadas em painéis de madeira compensada, revestidas de fibras plástico.

Para  superfícies de concreto que não forem aparentes, estes compensados poderão ter acabamento apenas resinado, ou poderão ser executados com tábuas de pinho.

As espessuras dos painéis deverão ser adequadas as dimensões das peças estruturais. Os painéis deverão ser resistentes aos esforços solicitantes dos trabalhos de concretagem.

Os painéis deverão ser dispostos de modo a formarem juntas corridas nas direções horizontais e verticais.

Para estruturas aparentes, será exigida a disposição ou paginação dos painéis de acordo com um projeto devidamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

As juntas formadas pela justaposição dos painéis, em um plano ou em angulo, deverão ser perfeitamente estanques.

Os painéis de fôrma poderão ser varias vezes reaproveitados, desde que não apresentem defeitos em suas superfícies, que não possam deixar mossas de concreto, e que o revestimento impermeabilizante não esteja danificado.

Poderão ser exigidos pela FISCALIZAÇÃO reforços especializados nos painéis de fôrma da estrutura de concreto aparente, para que seja garantida uma superfície plana sem ondulações.

As fôrmas de superfície curva deverão ser executadas de modo a atenderem precisamente as curvaturas exigidas.

Em peças curvas de pequeno raio, as fôrmas poderão ser construídas com réguas laminadas, justapostas de tal forma que sejam uniformes, sem ressaltos de juntas e estanques.

A FISCALIZAÇÃO determinará  todos os limites de tolerância que deverão prevalecer na aceitação das estruturas, quanto a desalinhamento e verticalidades.

Poderão ser utilizados, de acordo com autorização da FISCALIZAÇÃO, produtos específicos, para aplicação nas faces internas das fôrmas, que objetivam uma maior facilidade de desforma.

Estes desmoldantes deverão ser aplicados antes da colocação da ferragem.

Antes da colocação das ferragens, as fôrmas deverão se apresentar perfeitamente acabadas e limpas.

Se as fôrmas tratadas internamente com pintura de produtos desmoldantes, a sua limpeza só poderá ser efetuada por ação de ar comprimido, não podendo  ser utilizada água para lavagem.

- Travamentos

Todos os materiais necessários aos reforços e travamentos dos painéis, quer sejam de madeira ou metálicos, deverão ser convenientemente dimensionados e posicionados, de tal forma a garantir a perfeita estabilidade dos painéis.

Nas peças esbeltas, para que sejam garantidos os alinhamentos e paralelismo dos painéis das fôrmas, poderão ser utilizados tirantes metálicos passantes que se fixarão externamente nas peças de travamento.

Para estruturas destinadas a depósitos de líquidos, estes tirantes deverão ser solidários a estrutura, não podendo ser maciço do concreto. Após a retirada das fôrmas, estes tirantes serão cortados com talhadeira, a uma distância de 2 cm para dentro da superfície, em ambos os lados da peça estrutural, e as cavidades deverão ser bloqueadas com argamassa forte e compacta.

Para as estruturas aparentes e não estanques, estes tirantes poderão ser isolados através de bainhas plásticas, encabeçadas por dispositivo de apoio, de plástico semi-flexivel, de formato tronco-conico.

Após a desforma, estes dispositivos de plástico serão removidos e as cavidades preenchidas com argamassa forte e compacta.

- Cimbramentos

O cimbramento deverá ser convenientemente dimensionado a não sofrer, sob a ação do peso próprio da estrutura e das sobrecargas advindas dos trabalhos de concretagem, deformações ou movimentos oscilatórios prejudiciais a estrutura.

Todos cimbramentos poderão ser executados com peças de madeira retangulares ou roliças ou metálicas em perfis tubulares, de acordo com as NB-11 e NB-14.

.     para as peças retangulares de madeira, a seção mínima de 8x8 cm, quando roliças, o diâmetro mínimo deverá ser de 9 cm.

Escoras verticais de madeira, quando não dimensionadas a flambagem, não poderão ter comprimento livre superior a 3m.

Para alturas maiores, será necessário o travamento horizontal em duas direções ortogonais.

Em cada escora de madeira só poderá existir uma emenda e esta deverá estar posicionada fora do terço médio de sua altura.

Os topos de duas peças emendadas deverão ser bem justapostas, sem excentricidades, acoplados por cobre-juntas em todo perímetro de emenda.

Os pontos de apoio as peças do cimbramento deverão ter condições de suporte condizentes com as cargas e não  estar sujeitas a recalques.

Quando de madeira, as peças deverão ser calçadas com cunhas de madeira, de forma a facilitar a operação de descimbramento

- Desforma e descimbramento

As fôrmas das peças verticais das estruturas deverão ser mantidas pelo prazo mínimo de 3 dias, para que se tenha garantida a cura superficial do concreto destas peças.

Nos serviços de desforma, deverão ser evitados impactos ou choques sobre a estrutura e deverão ser evitados contatos de ferramentas metálicas sobre a superfície aparente do concreto.

Durante as operações de desforma, deverão ser cuidadosamente removidas da estrutura quaisquer rebarbas de concreto formadas nas juntas das fôrmas e removidas todas as pontas de arame ou tirantes  de amarração.

Os descimbramentos deverão obedecer a um plano previamente estabelecido, de acordo com a FISCALIZAÇÃO de modo a atender aos prazos mínimos necessários determinados pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, e adequadas as condições de introdução e esforços nas estruturas advindas de seu peso próprio.

Os descibramentos deverão ser cuidadosamente executados, sem que sejam provocados golpes ou choques que possam transmitir vibrações nas estruturas.

- Embutidos

Eventuais núcleos a serem acoplados nas fôrmas e necessários para futuras passagens de dutos ou ancoragens, deverão estar corretamente locados e com fixação adequada,  para que sejam resistentes aos serviços de concretagem.

Quaisquer peças embutidas deverão estar perfeitamente limpas e livres de qualquer tipo de impedimentos que prejudiquem a aderência do concreto.

Tubulações embutidas deverão estar bem posicionadas e perfeitamente estanques contra penetração de nata de concreto.

- 03.02.004 - ARMADURAS

- Concreto armado

- Aço

Os aços aplicados serão especificados no projeto. Para aço CA-50 estende-se que será o de classe CA-50, laminado a quente, com escoamento definido por patamar no diagrama tensão-esforço.

Não poderão ser utilizados aços de qualidade ou características diferentes das especificadas no projeto, sem aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Todo o aço a ser utilizado na obra, deverá, preferencialmente, ser sempre de um único fabricante.

- Recebimento e Estocagem

As partidas de aço recebidas na obra deverão ser subdivididas em lotes, que serão nomeadas através de etiquetas de identificação, nas quais deverão constar os seguintes dados:

- Número do lote

- Tipo de aço e bitola

- Data de entrada

- Número da nota fiscal do fornecedor

- Procedência de fabricação

- Identificação da amostra retirada para ensaios de qualidade.

Todo aço deverá ser estocado em local apropriado, e protegido contra intempéries, devendo ser disposto sobre estrados isolados do solo e agrupados por categoria e bitola, de modo a permitir um adequado controle de estocagem.

De cada lote definido, deverá ser remetido, para ensaios de qualidade, amostras características do lote, devidamente identificadas.

As amostras deverão ser submetidas a ensaios de qualidade de acordo com as determinações de MB-4 e MB-5 da ABNT.

Os lotes de aço só serão após terem sido aprovados e aceitos os resultados de todo os ensaios das amostras pela FISCALIZAÇÃO, que emitirá a liberação do lote.

Na eventualidade dos resultados dos ensaios não serem aprovados, novas amostras do mesmo lote poderão ser ensaiadas, até que se obtenha uma definição precisa sobre a qualidade do material do lote.

Todo o lote não aceito deverá ser imediatamente retirado do canteiro de obras.

- Preparo das Armaduras

As barras de aço deverão ser previamente retificados por processos manuais e mecânicos, quando então serão vistoriados quanto as suas características aparentes, como sejam, desbilotagem rebarbas de aço ou quaisquer outros defeitos aparentes visíveis.

O corte e o dobramento das armaduras deverão ser executados a frio, com equipamentos apropriados e de acordo com os detalhes do projeto.

Não será permitido o uso do corte oxido-acetilenico e nem o aquecimento das barras para facilidade de dobragens.

Não será permitido nenhum processo de emenda soldada para barras de aço,

A FISCALIZAÇÃO poderá estudar e aprovar processo especial de emenda, a seu exclusivo critério, para eventual atendimento as necessidades da obra.

- Colocação das Armaduras

As armaduras deverão ser transportadas para os locais de aplicação, já convenientemente preparadas e identificadas.

O posicionamento das armaduras nas peças estruturais será feito rigorosamente de acordo com as posições e espaçamentos indicados nos projetos.

As armaduras posicionados deverão ser convenientemente fixadas, de modo a permanecerem indeslocaveis durante os serviços de concretagem.

Os recobrimentos das armaduras deverão ser assegurados pela utilização de um número adequado de espaçadores ou pastilha de concreto.

As pastilhas de concreto deverão ser fabricadas com o mesmo tipo de concreto a ser utilizado na estrutura, e deverão conter dispositivos adequados que permitam a sua fixação nas armaduras.

As espessuras de recobrimento deverão ser rigorosamente obedecidas, de acordo com as indicações dos projetos.

As armaduras de espera ou ancoragem deverão ser sempre protegidas, para evitar que sejam dobradas ou danificadas.

Na seqüência construtiva, antes da retomada dos serviços de concretagem, estas armaduras deverão estar perfeitamente limpas e intactas.

Após montadas e posicionadas nas fôrmas, as armaduras não deverão sofrer quaisquer deslocamentos ou danos, ocasionados pelos equipamentos de concretagem, ou sofrer ação direta dos vibradores.

As emendas das armaduras só poderão ser executadas, de acordo com os procedimentos indicados nos projetos.

Quaisquer outros tipos de emendas só poderão ser adotados com a expressa autorização da FISCALIZAÇÃO.

- 03.02.005 - CONCRETO

- Composição

O concreto será composto pela mistura de cimento portland, água, agregados  inertes, e eventualmente, de aditivos químicos especiais.

A composição ou tração da mistura deverá ser determinada pelo laboratório de concreto, de acordo com a ABNT, baseado na relação do fator água/cimento e na pesquisa dos agregados mais adequados e com granulometria conveniente, com a finalidade de se obter:

- mistura plástica com trabalhabilidade adequada;

- produto acabado que tenha resistência, impermeabilidade  e

durabilidade.

- Materiais componentes

- cimentos

- Tipos de cimentos

- Os tipos de cimentos a serem utilizados deverão ser adequados às condições de agressividade do meio a que estarão sujeitas as estruturas.

- Para o concreto das estruturas das unidades que terão contato com as águas agressivas de esgotos, o tipo de cimento a ser utilizado deverá ser preferencialmente o de alto forno, com consumo de 400 Kg de cimento por m3.

- Este cimento do tipo RF deverá obedecer as especificações da EB-20B.

- Para o concreto das estruturas não sujeitas a meio agressivo, o tipo de cimento poderá ser o Portland comum CP-320, que deverá atender às especificações da EB-1.

- Para substituição do tipo de classe de resistência e marca do cimento, deverão ser tomadas as precauções para que não ocorram alterações sensíveis na trabalhabilidade, propriedades mecânicas e na durabilidade do concreto. Uma mesma peça estrutural só deverá ser executada com iguais tipos de classes de resistência de cimento.

- Armazenamento

As embalagens deverão apresentar-se íntegras por ocasião do recebimento, devendo ser rejeitados todos os sacos que apresentem sinais de hidratação.

- Os sacos deverão ser armazenados em lotes, que serão considerados distintos, quando:

- Forem de procedência ou marca distinta;

- Forem do tipo ou classe de resistência diferentes;

- Tiverem mais de 400 sacos

- Os lotes de cimento deverão ser armazenados de tal modo que se torne fácil a sua inspeção e identificação.

- Quando em sacos, as pilhas deverão ser de 10 sacos no máximo, e o seu uso deverá obedecer a ordem cronológica de chegada aos depósitos.

- Todo cimento ensacado deverá ser depositado sobre estrados de madeira, ao abrigo de umidade e interperies.

- Quando em granel, os cimentos deverão ser depositados em silos metálicos, construídos adequadamente de modo que sejam evitadas zonas mortas no seu interior e sejam protegidos com pintura refletiva, para que sejam reduzidos os efeitos do calor.

- Ensaios de qualidade

- O controle de qualidade do cimento será feito através de inspeção dos silos ou depósitos e por ensaios executados em amostras colhidas de acordo com a MB-508 da ABNT.

- As amostras deverão ser submetidas aos ensaios necessários

e indicados pela FISCALIZAÇÃO.

- O não atendimento as especificações implicará na sumária rejeição dos lotes.

- Agregados

- Tipos de Agregados

- O agregado miúdo será de areia natural, de origem quartzosa, cuja composição granulométrica e quantidade de substâncias nocivas deverão obedecer a condições impostas pela EB-4 da ABNT.

- O agregado graúdo deverá ser constituído de britas obtidas através de britagem rochas sãs.

- O diâmetro máximo de agregado deverá ser inferior a 1/4 da menor espessura da peça a concretar e 2/3 do espaçamento entre as barras de aço das armaduras.

- Estocagem

- A estocagem dos agregados deverá ser feita de modo a evitar a sua agregação e a mistura entre si.

- Os silos de estocagem deverão ser pavimentadas em concreto magro, com superfícies planas e com declividades para facilitar o escoamento das águas da chuva ou de lavagem.

- Ensaios de qualidade

todos os agregados deverão ser submetidos a ensaios de qualidade, de acordo com as condições impostas pela ABNT, que se referem ao assunto: EB-6, MB-7, MB-8, MB-9, MB-10, MB-95 e MB-170.

- As amostras dos agregados aprovados nos ensaios serão armazenados na obra, para servirem como padrão de referência.

- Água

- A água destinada ao preparo do concreto deverá ser isenta de substância estranhas, tais como, óleo, sais, matérias orgânicas e quaisquer outras que possam interferir com as reações de hidratação do cimento e que possam afetar o bom adensamento, cura e aspecto final do concreto.

- A FISCALIZAÇÃO poderá exigir os ensaios de qualidade de água quando, a seu critério julgar necessária a sua caracterização.

- Aditivos

- Os aditivos que se tornarem necessários, para melhoria das qualidades de concreto, de acordo com a FISCALIZAÇÃO deverão atender as normas AS TM C-494.

- A percentagem de aditivos deverá ser fixada conforme recomendações do fabricante, levando em consideração a temperatura ambiente e o tipo de cimento adotado, sempre de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO.

- A eficiência dos aditivos deverá ser sempre previamente comprovada através de ensaios, que referenciem o tempo de pega, resistência de argamassa e consistência.

- Cuidados especiais deverão ser observados quanto a estocagem e idade de fabricação, considerando a fácil deterioração deste material.

- Dosagem

- A dosagem do concreto deverá ser experimental, objetivando a determinação de traços que atendam economicamente as resistências especiais no projeto, bem como a trabalhabilidade necessária a durabilidade.

- A dosagem experimental do concreto deverá ser efetuada atendendo a qualquer método que correlacione a resistência, durabilidade, relação aquecimento e consistência.

- A trabalhabilidade deverá atender as características dos materiais componentes do concreto, sendo compatível com as condições de preparo, transporte, lançamento e adensamento, bem como as características das dimensões das peças a serem concretadas.

- Preparo do Concreto

- O preparo do concreto deverá sempre ser através de uma central de concreto, convenientemente dimensionada para atendimento ao plano concretagem estabelecido de acordo com o cronograma da obra.

- A central de concreto deverá ser operada por pessoal especializado, com constante assistência do laboratório de campo, para as correções que se fizerem necessárias no traço do concreto.

- Antes do inicio das operações, deverá ser preenchida uma ficha de controle que deverá constar peso do cimento, peso dos agregados miúdo e graúdo, fator água/aquecimento, hora do término da mistura e identificação do equipamento de transporte.

- Transporte

- O concreto deverá ser transportado, desde o seu local de mistura até o local de colocação com maior rapidez possível através de equipamentos transportadores especiais que evitem sua agregação e vazamentos.

- Quando transportados por caminhões-betoneiras, o tempo máximo permitido neste transporte será de uma hora, contado a partir do término da mistura até o momento de sua aplicação.

- Para qualquer outro tipo de transporte, este tempo será de no máximo, trinta minutos.

- Para prazos superiores, a FISCALIZAÇÃO estudará providências necessárias.

- Todo equipamento transportador, deverá ter dispositivo de identificação e características de funcionamento que permitam a FISCALIZAÇÃO determinar as suas condições de operação.

- Lançamento

- O concreto deverá ser depositado nos locais de aplicação, tanto quanto possível, diretamente em sua posição, através da ação adequada de vibradores evitando-se a sua agregação.

- Qualquer dispositivo de lançamento que causar segregação do concreto, será recusado pela FISCALIZAÇÃO.

- Não será permitido lançamento do concreto com alturas superiores a 2,0 metros.

- Antes do lançamento do concreto, os locais deverão ser vistoriados e retirados quaisquer tipos de resíduos.

- Nas operações de lançamento do concreto, deverão ser tomados cuidados especiais que evitem os deslocamentos das armaduras e vibrações das fôrmas.

- Para lançamento do concreto em camadas de grandes dimensões horizontais, deverão ser definidas fôrmas provisórias que possibilitem o confinamento do concreto durante o seu adensamento.

- O lançamento do concreto através de bombeamento, deverá atender as especificações da ACI-304 e o concreto deverá atender um índice de consistência adequado as características do equipamento.

- Adensamento do concreto deverá ser executado através de vibradores de alta freqüência, com diâmetro adequado as dimensões das formas

- Os vibradores  de agulha deverão trabalhar sempre na mesma posição vertical e movimentados constantemente na massa de concreto, até a caracterização do total adensamento, e os seus pontos de aplicação deverão ser distantes entre si cerca de uma vez e meia o seu raio de ação.

- Deverá ser evitado o contato prolongado dos vibradores junto as fôrmas e armaduras.

- As armaduras parcialmente expostas, devido a concretagem de uma peça estrutural, não deverão sofrer qualquer ação de movimento ou vibração antes que o concreto, onde se encontram engastadas, adquira suficiente resistência para assegurar a eficiência da aderência.

-  Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no sentido de se evitar que as fôrmas e as armaduras possam ser deslocadas.

- Toda a concretagem deverá obedecer a um plano previamente estabelecido, onde necessariamente serão considerados:

- Delimitação da área a ser concretada em uma jornada de trabalho, sem a interrupção de aplicação de concreto, com definição precisa do volume a ser lançado.

- Na delimitação desta área ficarão definidas as juntas de concretagem, que deverão ser sempre vertical, e atender a condições de menores solicitações de peças.

- Planejamento dos recursos de equipamentos de mão-de-obra necessário a concretização dos serviços.

- Verificação do sistema de formas e se as condições do cimbramento estão adequados a sobrecargas previstas.

- Estudos dos processos de cura a serem adotados para os setores delimitados por este plano de concretagem.

- Todo o concreto deverá ser cadastrado de forma a estabelecer uma correlação entre o local de aplicação e número do lote do concreto lançado, para possibilitar um adequado controle de qualidade.

- Juntas de dilatação

- As juntas estruturais de dilatação deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto, utilizando-se material de PVC, tipo fugenband, para qual atenda as solicitações e durabilidade requerida.

- Estas juntas deverão apresentar as seguintes caraterísticas:

- Tensão mínima de ruptura: 150 kg/cm

- Alongamento mínimo: 250%

- Envelhecimento: redução máxima de 20%

- Dureza Shore: 80.

- Cuidados especiais deverão ser tomados para que seja mantida a posição correta da junta, durante o serviço de concretagem e que o concreto envolva ambas as abas da junta completamente.

- Os núcleos centrais das juntas deverão estar centrados e protegidos do concreto com lâminas de isopor.

- O posicionamento das juntas elásticas deverá ser garantido com a utilização de grampos especiais, colocados convenientemente, de modo a não danifica-las.

- O concreto deverá ser lançado ao lado das abas das juntas e depois conduzido a posição final por vibração, de modo a obter-se um completo preenchimento de ambos os lados da junta.

- Quando for prevista uma paralisação da concretagem, por um prazo superior a 10 dias, deve-se proteger a aba livre da junta contra a ação de contaminação ou agentes de corrosão capazes de prejudicar a aderência com o concreto.

- Após a desforma, as juntas deverão ser cuidadosamente limpas e após secagem do concreto adjacente, ser preenchida com mastique elástico do tipo Sikaflex ou Cola- Junta de acordo com as instruções da FISCALIZAÇÃO.

- Reparos da Estrutura

- os reparos superficiais do concreto são medidas adotadas para corrigir defeitos da concretagem, aparentes após a desforma.

- As falhas detectadas serão analisadas pela FISCALIZAÇÃO para mapeamento e análise dos processos de raparo a serem adotados.

- Não será permitido qualquer reparo da estrutura sem a devida autorização da FISCALIZAÇÃO.

- CONCRETO

-  Além das características de dosagem e resistência ( vide concreto armado ) , o concreto aparente será sujeito a rigoroso controle no sentido de ser obtido  material de qualidade invariável.

-  A fim de evitar-se quaisquer variações de coloração ou textura, serão empregados materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

-  Todo o cimento será de uma só marca e, quando o tempo de duração da obra, o permitir, de uma  só vez, sendo indispensável a lavagem, completa dos mesmos.

-  O concreto aparente será lançado paulatinamente.

-  A compactação será obtida por vibração esmerada, sem que a imersão da agulha será processada pelos canais das armaduras.

-  A agulha  do vibrador, será introduzida rapidamente e retirada com lentidão, sendo de três para um até cinco para um, a relação entre as duas velocidades.

-  O período mínimo é de 20 minutos por metro cúbico de concreto.

-  As fôrmas serão mantidas úmidas desde o início do lançamento até o endurecimento do concreto e protegidas, da ação  dos raios solares, com sacos, lonas ou filme opaco de polietileno.

-  Na hipótese de fluir aguada de cimento por abertura de junta da fôrma e que essa aguada venha a depositar-se sobre as superfícies já concretadas, a remoção será imediata, o que se processará por lançamento, com mangueira, de água sob pressão.  O endurecimento da aguada de cimento sobre o concreto aparente acarretará diferença de tonalidades.

-  No caso de emprego de cimento branco na confecção do concreto, o teor mínimo será de 400 kg/m3, considerados, todavia, os valores estabelecido pelo autor do projeto estrutural para a tensões mínima e média de ruptura.

-  As juntas de trabalho decorrentes das interrupções de lançamento, especialmente em paredes armadas, serão de dois tipos:  aparentes e não aparentes.

-  As juntas aparentes serão executadas em duas etapas conforme indicações fornecidas pelo autor do projeto estrutural, ou pela fiscalização.

-  Para perfeita dissimulação das juntas de concretagem deverá haver coincidência entre elas e as juntas dos elementos das fôrmas.

- LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

-  Para limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com água.

-  Manchas de lápis, serão removidas com uma solução de 8% de ácido oxalico ou com tricloroetileno.

-  Manchas de tinta, serão removidas com uma solução de 10% de ácido fosfórico.

-  Manchas de óxido de ferro serão removidas com uma solução constituída por uma parte de citrato de sódio e seis partes de água, com esparzimento, subsequente, de pequenos cristais de hipossulfito de sódio.

-  As pequenas cavidades, falhas ou trincas que por ventura resultarem   nas superfícies, serão tomadas com argamassa de cimento e areias, no traço que lhe confira estanqueidade e resistência, bem como coloração semelhante a do concreto  circundante.

-  Preferencialmente todavia, recomenda-se o emprego de argamassa sintética autonivelante.

-  As rebarbas e saliências maiores, que acaso ocorram, serão eliminadas ou reduzidas a escopro ou por outro processo aprovado pela Fiscalização.

-  A execução dos serviços de repasse e correção ficará na dependência de prévia inspeção e orientação da Fiscalização.

- PROTEÇÃO  E  TRATAMENTO

-  As arestas vivas serão protegidas, durante o período das obras, por meio de ripas de madeira, dispostas em forma de cantoneira, ou por um outro processo que assegure a sua integridade.

-  O tratamento posterior das superfícies com hidrófugos superficiais,  vernizes etc., será objeto de procedimento específico, complementada pela especificação de pintura.

- LAJES  MISTAS

-  Para execução destas lajes serão obedecidas as normas da ABNT relativas ao assunto, em sua forma mais recente;  especialmente a NB - 1/78(NBR  6118),  NB - 4/78(NBR  6119), NB - 116/89(NBR  7197) e NB - 503/77(NBR  5627).

-  Será obedecido em tudo que lhe for aplicável nas especificações de concreto armado e mais o especificado abaixo:

- Materiais

- Armaduras

A armadura longitudinal será dimensionada, conforme NB -1/78(NBR  6118), devendo ser distribuída uniformemente pelas nervuras, inclusive apoios, e lá devidamente ancorada.

A armadura transversal será colocada na mesa de compressão do concreto, ou, na falta desta, em vazios previstos para este fim  mais juntas transversais dos elementos intermediários.  A armadura terá, no mínimo 0,6 cm2/m, uma vez que somente serão admitidos aços classe CA - 50 ou CA - 60.

Os estribos, quando necessários, devem obedecer a NB - 1/78(NBR 6118), seção vigas.

- Elementos Intermediários

A resistência a compressão dos elementos intermediários será avaliada através do valor médio de pelo menos seis  ensaios, cujos resultados serão submetidos com a devida antecedência, a apreciação da fiscalização.

Tais testes serão efetuados por firma especializada.  Os valores obtidos nos testes não serão inferiores a 12 Mpa, referida a seção transversal bruta (sem descontar dos vazios).

- Execução

- Nervuras

A distância entre as faces de duas nervuras vizinha será inferior ou igual a 50 cm.  A nervura terá largura mínima de 4 cm, porém superior a 1% do vão teórico.

- Elementos Intermediários

A justaposição dos elementos intermediários na direção das nervuras será assegurada com o preenchimento adequado das juntas, com argamassa de cimento e areia no traço  1:3, de modo que possam transmitir eficientemente  os esforços de compressão.

Também haverá sempre uma nervura entre duas fiadas de elementos intermediários.

Serão tomadas precauções no assentamento , de modo a que fiquem em  posição correta, principalmente quando forem  diferentes as zonas de tração e compressão.

Terão forma e dimensões geometricamente determinadas.  Porém a face inferior será plana, para poder repousar firmemente sobre o escoramento e os topos devem ser de forma  a deixar espaços vazios, nas juntas entre dois elementos vizinhos, que serão preenchidos com argamassa.

- Montagem

Todos os vãos serão escorados com tábuas colocadas em espelho e pontaletadas.  Verificar-se-à o escoramento está apoiado sobre base firme, bem contraventado e com altura necessária para possibilitar a contraflecha.

Todo material utilizado será rigorosamente escolhido.  Cuidar-se-à, em especial, quando da colocação de viga  pré-moldada quanto a posição dos  ferros negativos ou da distribuição, não dispondo as vigas somente pela  medida do comprimento.

Quando da colocação das vigas pré-moldados, será usado um bloco em cada extremidade, para o espaçamento correto.  A primeira fileira dos blocos deverá apoiar-se, de um lado, sobre a viga existente e, do outro lado sobre a 1a. viga  pré-moldada.

O trânsito sobre a laje durante o lançamento far-se-à sobre tábuas apoiadas nas vigas pré-moldadas.

Todo o material  (vigas, elementos intermediários, armaduras) será  molhado  antes do lançamento do concreto, e este deve ser bem socado (com colher) para que penetre entre as vigas e os blocos.

Todos os ferros de distribuição, colocados nos dois sentidos serão apoiados juntos a vigas, sendo uma extremidade chumbada com pequena porção de concreto.

Os mesmos cuidados retromencionados serão tomados com relação as armaduras negativas existente em lajes encostadas.

Caso não conste em projeto, as lajes que se encontrarem simplesmente apoiadas em todas as suas bordas, terão armaduras para absolver para absolver momentos volventes, conforme NB - 1/78 (NBR  6118)

- Flechas

Não serão permitidas flechas superiores as admitidas pela NB - 1/78 (NBR  6118).  Com o objetivo de evitar tal fato, recomenda-se as contraflechas mínima ( no centro do vão ) e escoramento abaixo indicados:

| Largura |  | h=9,5 a 11 cm cada 1,50 m | h=15 a 20 cm cada 1,30 m | h=25 a 20 cm cada 1,20 m | h=30 cm cada 1,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Até 3,00 m | contraflecha | 0,5 cm | 0,5 cm | 0,5 cm | 0,5 cm |
|  | quant. de escor. | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3,00 a 4,00 m | contraflecha | 1 cm | 1 cm | 0,5 cm | 0,5 cm |
|  | quant. de escor. | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 4,00 a 5,00 m | contraflecha | 2,0 cm | 2,0 cm | 1,0 cm | 1,0 cm |
|  | quant. de escor. | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5,00 a 6,00 m | contraflecha |  | 2,5 cm | 2,0 cm | 1,5 cm |
|  | quant. de escor. |  | 4 | 5 | 5 |

- Observação:   Para casos especiais, a contraflecha e os escoramentos serão objetos de cálculo específico.

- 04.01.000 - ARQUITETURA

04.01.100 - ALVENARIA

- ALVENARIAS E OUTRAS VEDAÇÕES

.         Armaduras

-  Os painéis de mais de 6 metros de altura ou de 14 m2 de superfície serão reforçados com armadura constituída por vergalhão de ferro, em cada três a cinco fiadas, conforme posição ou dimensões do painel.

-  Os vergalhões correrão escondidos na espessura das juntas, sendo solidamente fixados na alvenaria ou concreto que enquadrarão os painéis.

- Pedra argamassada

-  Entende-se por alvenaria de pedra argamassada, a alvenaria em que as pedras são ligadas entre si por uma argamassa, que preenche  os vazios e distribui esforços.

-  As pedras para esse tipo de alvenaria satisfarão as seguintes condições:

- Serão extraídos de rochas eruptivas, tais como granitos, arenitos, dioritos, gabros, basaltos, diabásico, etc.

-  A resistência a compreesão será igual ou superior a 50 Mpa.

-  Tenazes, duráveis, limpas e isentas de fendas ou outras imperfeições e aproximadamente paralelepipédicas.

-  Dimensões mínimas de 0,30 x 0,23 x 0,10 m e, nenhum caso, as dimensões do leito, ou seja comprimento e tardós, poderão ser minores do que a altura da pedra.

- Execução dos serviços

-  O leito será disposto em posição mais ou menos horizontal, selecionando-se as pedras maiores para a base do muro.

-  Cada pedra será assentada em uma camada de argamasssa de cimento e areia, traço 1:3.

-  O aparelho da alvenaria de pedra argamassada poderá ser.

a)  Regular, quando as pedras têm uma forma paralelepipédica e são dispostas por camadas aproximadamente da mesma altura, fiadas horizontais e juntas verticais desencontradas,

b)  Pseudo regular, idem anterior, com fiadas iguais intercaladas por fiadas menores.

c)  Irregular,  poligonal quando as pedras formarem no parâmetro uma série de polígonos irregulares.

-  As fiadas serão dispostas normalmente à pressão a que suportam

-  É vedado o emprego de calços ou cunhas nos paramentos da muralha, a não ser quando estritamente necessário e com prévia autorização da fiscalização.

-  Admite-se, todavia, o emprego de pequenos fragmentos de pedra, envolvidos em argamassa, no centro do muro.

-  Os fragmentos referidos no ítem precedente não poderão servir de calço para os grandes blocos de pedras, os quais ficaram naturalmente equilibrados.

-  Os muros de espessuras inferior a 90 cm terão esses blocos atravessando toda a espessura do maciço.

-  O paramento externo dos muros terá uma superfície aproximadamente plana e as juntas não terão mais de 3 cm de largura.

-  Para melhor aderência da argamassa, as pedras serão abundantemente molhadas.

-  As juntas dos paramentos serão dos tipos rebaixado ou em relevo.

-  Nas juntas rebaixadas, a argamassa será cavada com ponta de colher, ou com ferro especial, na profundidade suficiente para que, depois do rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas das pedras.

-  Posteriormente, serão as juntas tomadas com pasta de cimento portland comum ou branco e alisados de modo a apresentarem sulcos contínuos, de pequena profundidade.

-  Nas juntas em relevo, conhecida por  “junta largatixa”, a argamassa excederá o paramento numa espessura de 1 a 2 cm em todo contorno das pedras.

-  Os muros de alvenaria de pedra argamassada serão providos de barbacãs, ou seja frestas deixadas no sentido da espessura para permitir o escoamento das águas.  As barbacãs são, normalmente, de seção retangular, com inclinação superior a 2%  e espaçadas de acordo com as condições locais e a superfície a drenar.

- Tijolos maciços ou Blocos cerâmicos

-  A execução da alvenaria de tijolos maciços e ou de blocos cerâmicos obedecerá as norma da ABNT atinentes ao assunto, particularmente a NB 788183 (NBR 8545)  .  “Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos ou blocos cerâmicos.

- Terminologia

Contraverga -  componente estrutural, localizado sob os vãos de alvenaria.  Também designado de verga inferior.

Escantilhão -  Régua de madeira, com o comprimento do “pé direito” do andar (distância do piso ao teto ), graduada com distâncias iguais a altura nominal do componente cerâmico, mais 10 mm ( junta entre fiada ).

Juntas de amarração -  Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas verticais são descontínuas.

Juntas a prumo  -   Sistema de assentamento dos componentes de alvenaria no qual as juntas verticais são contínuas.

Ligação  -  União entre alvenaria e componentes da estrutura ( pilares, vigas , etc ) obtida mediante o emprego de materiais e disposições construtivas particulares.

- Verga  -  Componente estrutural, localizado sobre os vãos de alvenaria.

- Disposições diversas

-   As alvenarias de tijolos maciços e blocos cerâmicos obedecerão as dimensões e aos alinhamentos determinados no Projeto de Arquitetura.

-   As espessuras indicadas no Projeto de Arquitetura referem-se às paredes depois de revestidas.  Admite-se, no máximo, uma variação de 2 cm em relação a espessura projetada.

-  Se as dimensões dos tijolos a empregar, obrigarem a pequena alteração dessas espessuras serão efetuadas as necessárias modificações nos desenhos, depois de consultada a Fiscalização.

-  Haverá o cuidado de não deixar  panos soltos de alvenaria por longos períodos e nem executá-los muito alto de uma só vez.

-  As alvenarias apoiadas em alicerces serão executadas, no mínimo, 24 horas após a impermeabilização desses alicerces.

-  Nesses serviços de impermeabilização, serão tomados todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria e, conseguentemente, evitar o aparecimento de umidade ascendente.

- Componentes cerâmicos

-  As paredes serão moduladas de modo a utiliza-se o maior número possível de componentes cerâmico inteiros.

-  Os componentes cerâmicos serão abundantemente molhados antes de sua colocação.

-  As alvenarias destinadas a receberem chumbadores de serralharia, serão executados, obrigatoriamente, com tijolos maciços.

- Assentamento

-  O assentamento de tijolos cerâmicos será executado com juntas de amarração.

-  As fiadas serão perfeitamente de nível, alinhadas e aprumadas.

-  Será utilizado o escantilhão como guia das juntas.  A marcação dos traços no escantilhão será efetuada através de pequenos sulcos realizados com serrote.

-  Para alinhamento vertical da alvenaria prumada, será utilizado o prumo de pedreiro.

-  As juntas de argamassa terão, no máximo 10 mm.  Serão alegradas ou rebaixadas , a ponta  de colher, para que o emboço adira fortemente.

-  No caso de alvenaria de blocos cerâmicos, é vedada a colocação de componente cerâmico com furos no sentido da espessura da parede.

-  A execução da alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou pelas ligações com qualquer outros componentes e elementos da edificação.

-  Após o levantamento dos cantos será utilizada como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos.

-  Para as obras com estrutura  de concreto armado a alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou lajes.  Esse espaço será preenchido, após sete dias, de modo a garantir o perfeito travamento entre a alvenaria e a estrutura.

-  O preenchimento do espaço aludido no item anterior poderá ser executado por um dos seguintes processos construtivos:

a)  A argamassa com expansor, com altura de 30 mm, aproximadamente,

b)  Cunhos de concreto pré-fabricados, com altura de 80 mm, aproximadamente,

c)  Tijolos maciços dispostos obliquamente, com altura de 150 mm.

-  Para obras com mais de um pavimento, o travamento da alvenaria, respeitado o prazo de sete dias, será executado depois que as alvenarias do pavimento imediatamente acima tenham sido levantados até igual altura.

-  Para o assentamento dos tijolos maciços e blocos cerâmicos será utilizada argamassa pré-fabricada à base de cimento portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo termotratada e aditivos.

- Componentes  estruturais

-  Os panos de alvenaria não poderão ter comprimento superior a 5 metros.  Quando tal acontecer, serão embutidos  pilaretes, de concreto armado.

-  O dimensionamente dos pilaretes e das cintas de amarração, será efetuado pelo Construtor e antenticado pela  Fiscalização,  antes da execução desses componentes estruturais.

-  Para obras que não exijam estrutura de concreto armado, a alvenaria não deve servir de apoio direto para lajes.  Nessa  hipótese, será prevista uma cinta de amarração, em concreto armado, sob a laje e sobre todos as paredes que dela recebam cargas.

-  Sobre o vão de portas e janelas serão moldadas ou colocadas vergas.

-  Sob o vão de portas e janelas e/ou caixilhos serão moldadas ou colocadas contravergas.

-  As vergas e contravergas , excederão a largura  do vão de , pelo menos, 30 cm em cada lado e terão altura mínima, de 10 centímetros.

-  Quando os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos eles.

-  As vergas dos vãos maiores do que 2,40 m serão calculadas como viga.

-  Para evitar que vigas com grandes cargas concentradas nos apoios incidam diretamente sobre componentes cerâmicos, serão construídos coxins de concreto, com a finalidade de distribuir as cargas.  A dimensão do coxim será compatível com a dimensão da viga.

-  Na execução de alvenaria com junta e prumo, é obrigatória a utilização de armaduras longitudinais situadas na argamassa de assentamento e distanciadas cercas de 60 cm , na altura.

- Ligação

-  Para perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, essas últimas serão chapiscada com argamassa no traço 1:3, cimento e areia grossa.

-  Essa recomendação é válida para todas as superfícies de concreto em contato com as alvenarias, inclusive o fundo de vigas.

-  No caso de pilares, além do chapisco, a ligação será efetuada com emprego de barras de aço, com diâmetro de 05 a 10 mm, distanciadas cerca de 60 cm em engastada no pilar e na alvenaria.

04.01.200 - ESQUADRIAS

- Condições gerais

- Todos os trabalhos de serralheria serão realizados com a maior perfeição, mediante emprego de mão de obra especializada, de primeira qualidade e executados rigorosamente de acordo com os respectivos desenhos de detalhes e as indicações dos demais desenhos do projeto.

-  Cabe ao Construtor elaborar, com base nos desenhos do projeto, os detalhes de execução das esquadrias metálicas, os quais serão submetidos previamente, a análise do Proprietário para aprovação.

-   Levando em conta a particular vulnerabilidade das serralharias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, serão ditas juntas cuidadosamente tomadas com calafetador de composição que lhe assegure plasticidade permanente.

-   As partes móveis das serralharias serão dotadas de pingadeiras, de forma a garantir perfeita estanqueidade.

-   O material a empregar será novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem nenhum defeito de fabricação.

-   Só poderão ser utilizados perfis de materiais idênticos aos indicados nos desenhos e as amostras apresentadas pelo Construtor e aprovadas pelo Proprietário.

-    As esquadrias só poderão ser assentadas depois de aprovadas pelo Proprietário as amostras apresentadas pelo Construtor.

-   Todas as unidades de serralharia , uma vez armadas, serão marcadas com clareza, de modo a permitir a fácil identificação e assentamento nos respectivos locais de construção.

-   Caberá ao Construtor inteira responsabilidade pelo prumo e nível das serralheiras e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixados.

-   As serralharias não são jamais forçadas em rasgos porventura fora do esquadro ou de escassas dimensões.

-    Os chumbadores serão solidamente fixados a alvenaria ou ao concreto, com argamassa, a qual será firmemente socada nos respectivos furos.

-   O  assentamento das chapas de vidros nas serralharias será efetuado com o emprego dos seguintes dispositivos:

-  Baguetes, confeccionados com o mesmo material da esquadria, associados com calafetador a base de elastômero, de preferência silicone, que apresente aderência com o vidro e com a liga metálica.

-  Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de preferência neoprene, dotadas de tiras de enchimento.

-   Baguetes, confeccionados com  o mesmo material do caixilho, e gaxetas de neoprene.

-  Caberá ao Construtor fornecer ao Proprietário, para exame e aprovado, antes da fabricação da esquadria, o modelo completo, de um tipo de esquadria selecionado pelo Proprietário, inclusive montagem em local previamente escolhido na obra, pela Fiscalização.

- 04.01.202 - ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

- Condições gerais

- Barras e perfis

-  As barras e os perfis serão confeccionados com  ligas de alumínio que apresentem as seguintes características:

-  Limite de resistência a tração:  11,0 a 15,4  Kg/mm2

-  Limite de escoamento:  6,3 a 11,9  Km/mm2

-  Alongamento ( 50 mm ):  18 a 10%

-  Dureza 500/10:  48 a 68

-  Os perfis de alumínio serão confeccionados adequadamente, de forma a resistir as cargas verticais resultantes de seu próprio peso e do peso dos vidros bem como de maneira a suportar as cargas equivalentes a pressão dos ventos.

-  Os perfis resistirão a um esforço perpendicular de até 190 Kg/m2,

-  As barras e os perfis de alumínio serão estruturadas e não apresentarão empenamento, defeitos de superfície, ou quaisquer outras falhas, devendo ter seções que satisfarão, por um lado, ao coeficiente de resistência requerido e atendam, por outro lado ao efeito estético desejado.

-  Nenhum perfil estrutural ou de contramarco apresentará espessura inferior a 2 mm.

-  Contatos direto de elementos de cobre, metais pesados, ou legas - em que estes predominam - com peças de ligas de alumínio será rigorosamente vedado.

-  O isolamento entre superfícies de alumínio e metais pesados será obtido por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorado, elastômero, betume asfáltico ou outro processo satisfatório.

-  As serralharias serão dotadas de dispositivos que permitam jogo capaz de absorver flechas decorrentes de eventuais movimentos de estrutura - até o limite de 35 mm - de modo a assegurar a indeformabilidade e perfeito funcionamento das esquadrias.

- Ligações

-  Todas as ligações de quadros os caixilhos, que possam ser transportados da oficina para o local de assentamento, serão fixados por soldagem autogene, encaixe ou por auto rebitagem.

- Entende-se por soldagem autogene, a que resulta de fusão do metal das próprias peças a conjugar, sem contribuição de elementos complementares provenientes de vareta de solda ou eletrodo.

-  As ligações entre peças de alumínio por meio de parafusos só serão admitidas quando inevitáveis.  Neste caso, os parafusos serão constituídos por liga do grupo Al-Mg-Si, endurecida por tratamento a temperatura elevada.

-  Os parafusos para ligações entre o aço serão de aço cadmiado cromado.

-  Todos os parafusos e rebites quando submetidos a esforços de cisalhamento serão, também, de aço cadmiado cromado.

-  Os perfis que compõem os quadros de folhas móveis serão unidos por cantilhões internos de alumínio extrudado, o que garantirá a amarração do quadro e vedação das juntas de canto.

- Contra-marcos

- As serralherias de alumínio serão assentes com a maior perfeição em contramarcos de alumínio extrudado, com espessura compatível com os esforços atuantes e dimensionados, adequadamente, de forma a garantir a fixação eficiente das esquadrias.

- Os perfis dos contramarcos serão tratados para resistirem a ataques de ácidos álcalis e argamassa- por processo FOGAL ou similar.

- Os chumbadores serão de aço galvanizado. A galvanização será pelo processo de imersão em zinco fundido.

- Os contramarcos servirão de guia para os arremates da obra. Tais arremates deverão preceder a montagem das serralherias de alumínio montagem e construção.

-  Montagem e construção

-  Todas as folhas móveis das esquadrias de alumínio  serão remetidas para obra em quadros inteiramente montados, com exceção dos vidros.  Colunas, guias, contramarcos,  e etc, serão remetidos desmontados sendo a sua montagem efetuada na obra por ocasião das respectivas instalações.

-  As esquadrias e seus e seus componentes serão remetidos para obra, acondicionadas em papel adesivo crepado.  A retirada desta proteção só ser efetuada no momento da colocação da esquadria.

-  No caso de transporte interestadual além da providência recomendada no item precedente, serão  as esquadrias acondicionadas em caixas de madeira.

-  Janelas de alumínio

-  Janelas de correr

-  Os contramarcos serão dotados na parte inferior, de drenos contínuos.

-  As folhas terão suportes de liga de alumínio duro, com roldanas de nylon especial.

-  Nos elementos verticais, serão previstas juntas  de vedação de neoprene.  Nos horizontais serão aplicadas escovas vedadoras.

-  Os puxadores serão de alumínio

-  Envidraçamento

-  O assentamento das chapas de vidro, será efetuado com o emprego de um dos seguintes dispositivos:

-  Baguetes confeccionados em alumínio, associados com calafetador a base de elastômero, de preferência silicone.  As chapas de vidro ficarão assentes em calços de neoprene.

-  Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastômero, de  preferência neoprene, dotado de tiras de enchimento.

-  Baguetes de alumínio e gaxetas de elastômeros.

-  Anodização

-  Todas as esquadrias de alumínio serão anodizadas na cor preta, fosca.

-  Todos os comandos, fechos, ferragens, e parafusos de alumínio receberá, a mesma anodização específica para os perfis.

-  A anodização será efetuada nas peças completamente desarmadas, já cortadas e usinadas, não  sendo permitido cortes ou furações após a anodização.

- 04.01.203 -  ESQUADRIAS DE MADEIRA

- Considerações gerais

-  As esquadrias de madeira portas, janelas, armários, etec, obedecerão rigorosamente as indicações e os respectivos desenhos.

-  Serão recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento, rachaduras, lascas ou outros defeitos.

-  Para marcos, janelas alisares, rodapés e aduelas, poderão ser usadas as seguintes madeiras:  andiroba, canela-preta, castanheira, cerejeira, freijó, jatobá, lomo vermelho, maçaranduba, mogno, sucupira e ipê tabaco.

-  Portas

-  Do tipo prancheta, serão executadas por sarrafos, compensados de cedro aromático, ou madeira equivalente, capeado com duas folhas, uma em cada face, de compensado da mesma madeira.

-  O enquadramento do núcleo das portas será constituído por peças - montante e travessa - de cedro aromático, quando o acabamento for para pintura.  Quando o acabamento for para envernizar, as peças serão de madeira idêntica a do revestimento da porta.

-  Os montantes verticais do enquadramento do núcleo terão largura tal que permita, de um lado o embutimento das fechaduras e de outro, a fixação dos parafusos das dobradiças da madeira maciça.

-  O revestimento final das portas será especificado para cada caso particular.

-  As portas terão espessura de 35 mm.

- Marcos

- Os marcos das portas serão de madeira maciça, espessura de 35 mm, largura igual a das paredes onde serão assentados.

04.01.250 - FERRAGENS

-  Todas as ferragens para esquadrias de madeira, esquadrias metálicas, armários, balcões, guichês, etc., serão inteiramente novas, em perfeitas condições de funcionamento e acabamento.

-  Para as esquadrias de madeira e de ferro as ferragens serão de latão com partes de ferro ou aço, cromadas, acabamento fosco ou polido.

-  Para as esquadrias de alumínio, as ferragens serão de ligas de alumínio, duras.

-  As ferragens, principalmente as dobradiças serão suficientes robustas, de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidos.

- Localização

-  A localização das ferragens nas esquadrias será medida com precisão, de modo a serem evitadas discrepância de posição ou diferenças de nível perceptíveis a vista.

-  As maçanetas das portas, salvo condições especiais, serão localizadas a 105 cm do piso acabado.

-  As conchas de janelas de guilhotinas nunca serão colocadas na face externa de qualquer das folhas.

-  Os pontos dos aparelhos de comando ficarão a 160 cm do piso ou, quando isso não for possível, em posição tal que faculte as operações de manobra.

- Assentamento

-  O assentamento de ferragens será procedido com particular esmero pelo Construtor.  Os rebaixos ou encaixes para dobradiças, fechaduras de embutir, etc., terão a forma das ferragens, não sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira.

-  Para o assentamento serão empregados parafusos de qualidade, acabamento e dimensões correspondentes aos das peças que fixarem.

- Fechaduras e Dobradiças

-  Para portas de abrir acima de 70 cm de vão:

Fechaduras:

-  Com brocas de 40 mm, cilindro de latão, monobloco passante, 5 pinos, múltiplos segredos, trinco reversível, lingueta com 2 avanços, tipo 2103 da “Brasil” ou similar, acabamento: ferro zincado.

-  Espelhos:  dimensões 194 x 46 mm, aço estampado, acabamento ferro cromado.

-  Maçaneta:  tipo alavanca de latão, ou ferro nodular, cubo 8 mm, cromado.

-  Dobradiças: em aço laminado com eixo de ferro, dimensões 3 ½” x  2” ( três por vão ).

-  Para portas de correr:  com broca de 25 mm com 1 cilindro oval, de 5 pinos.  Lingueta tipo bico de papagaio.  Acabamento ferro cromado.

-  Fechos de Embutir:

-  Para a frente inferior, da folha (da porta ou janela ): tipo unha, com 9 cm, acabamento latão cromado.

-  Para a parte superior da folha ( da porta ou janela ) : tipo alavanca, fio de 7/8”, comprimento 22 cm, acabamento latão cromado.

- Fixadores para Portas

-  Todas as portas internas, com vãos acima de 70 cm, terão fixadores para portas, em latão fundido, com pino fixado no piso e trava fixada na porta.  Acabamento latão cromado.

-  Borboletas

-  As janelas de madeira tipo guilhotina serão dotadas de borboletas, em aço estampado, nas dimensões 85 x 68 mm.  Acabamento ferro niquelado.

-  Conchas

-  Os armários sob bancadas, com portas de correr, e as janelas de madeira tipo guilhotina serão dotadas de conchas em latão, nas medias 94 x 38 mm, acabamento latão cromado.

-  Puxadores para Janela de Correr

-  Serão em latão fundido, com 100 mm de comprimento.

-  Fechos para janelas tipo “Maxim-Ar” ( ou max-ar ).

-  Em alumínio fundido, acabamento anodizado cor preta, dotadas de bucha e botão de nylon preto.  Modelo tipo “505”da Udinese ou similar.

-  Haste de comando para janelas “Maxim-Ar”

Nas janelas tipos “Maxim-Ar” de laboratórios em que serão construídas bancadas sob as janelas externas, serão instaladas hastes de comando em alumínio, modelo tipo “530” da Unidese ou similar.  A haste do comando terá o comprimento de 50 cm.

04.01.300 - VIDROS

04.01.301 - Vidros lisos, Planos, Comuns, Transparentes.

-  Condições Gerais

-  Os vidros lisos, planos, transparentes, comuns, recozidos, recebem, unicamente, polimento ao fogo, não sofrendo as suas superfícies, após o resfriamento, qualquer tratamento.

-  Haverá particular atenção para o disposto na NBR-7199/82, com relação ao cálculo da espessura do vidro liso.

-  Não será aceito o uso de massa de vidraceiro.

-  O vidro serão de preferência, fornecidos nas dimensões respectivas, processando-se sempre que possível, evitar o corte no local da construção.

-  As bordas de corte serão esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem inequacidades, sendo terminantemente vedado o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhaçadas.

-  O assentamento das chapas de vidro será efetuado com o emprego de um dos dispositivos:

-  Baguetes associados com calafetador a base de elastomero, de preferência silicone.

-  Gaxetas de compressão, em perfil rígido de elastomero, de preferência neoprene.

-  Baguetes e gaxetas de elastomero.

- 04.01.400 - COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL

- Recomendações diversas

-  O trânsito no telhamento, durante a execução dos serviços, será sempre sobre tábuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal, não sendo  admitido pisar diretamente nas telhas ou chapas.

-  As tábuas serão dispostas de tal forma que as cargas se transmitam para as peças de estrutura e não para as telhas ou chapas.

-   Os rufos quer horizontais quer acompanhando a inclinação da cobertura, serão constituídas por saliência de concreto armado embutida na alvenaria e não solidária com chapas.  Nos rufos inclinados, junto ao paramento vertical, haverá sempre uma crista de onda e não uma cava, de conformidade com o desenho de detalhes que se integra no projeto.

-  Todo o concreto do rufo receberá tratamento de produto constituído por resinas de silicone e acrílicas, criteriosamente combinadas em dispersão aquosa.

- 04.01.401 - Engradamento

-  Estrutura de madeira constituída  por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes espigas, ripas e respectivas peças de apoios.

-  As vigas de concreto armado do forro serão aproveitadas para apoio de estrutura do telhado.

-  Todos os conexões, emendas ou  semblagens serão tão simples quanto possível, devendo apresentar perfeito contorno.

-  Os pontalete ficarão alinhados no sentido das cumeeiras e das terças, sendo de 2,50 m a distância máxima admissível entre elas.

-  As emendas das cumeeiras e terças coincidirão com os apoios, de forma a se obter maior segurança, solidarização e rigidez da ligação.

-  Os espigões e os rincões terão construção semelhante à das cumeeiras, ou seja,  duas peças 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relação ao eixo.

- O engradamento do telhado será executado, exceto onde indicado, em madeira, de preferência peroba do campo.

- Podem ser considerados como alternativas as seguintes madeiras: massaranduba, peroba-rosa, sapucaia, angelim-pedra, angelim-vermelho, angico-preto, jatobá, angico-rajado e guarita.

- As emendas das peças de madeira serão efetuadas com chanfros de 45 graus, tomando-se o cuidado de fazê-las trabalhadas a compreensão e posicionando-as próximas aos apoios.

- As peças de estrutura de madeira receberão , salvo especificações contrárias , tratamento hidrófugo e ou imunizante.

- Todas as emendas, conexões ou flambagens principais, receberão reforços de chapa de aço, de forma e seção apropriadas, ou parafusos com porcas.

- A inclinação será de acordo com a indicação do projeto arquitetônico.

- 04.01.402 - TELHAMENTO

-  Salvo indicação em contrário, o telhamento obedecerá o seguinte:

-  O recobrimento longitudinal das chapas será 140 mm, para inclinações superiores ou iguais a 15 ou 27%  e 200 mm, para inclinação de 10 a  15 ou 18% a 27%.

-  O recobrimento longitudinal será de 50 mm, aproximadamente ¼ de onda, para inclinações de 10 ou maiores.  Em cobertura sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento em apreço será 230 mm, ou uma onda e 1/4.

-  O balanço das chapas nos beirais, obedecerão ao seguinte critério:

a)  beirais sem calhas de 250 mm a 400 mm

b)  beirais com calhas de 100 mm a 250 mm

-  O apoio das chapas sobre as terças será no mínimo, de 50 mm no sentido do seu comprimento.

-  A fixação das chapas será efetuada com parafuso     provida por arruelas de chumbo e anel de borracha.

-  A colocação das chapas será  dos beirais para cumeeiras, em faixas perpendiculares as terças, sendo o sentido da montagem contrário ao dos ventos dominantes.

- As telhas inferiores, ou de canal, terão parte conexa, chanfro plano e paralelo as ripas, o qual firmando-se nelas, corta oscilações e escorregamentos das telhas.

- As telhas superiores, ou de capa, terão na parte interna saliência, ou anel, que limite o recebimento das telhas de capa, saliência essa com furo que permite amarrar com arame de cobre as ripas, o conjunto de telhas.

- As cumeeiras são feitas com as mesmas telhas, colocadas com a convexidade para cima e os rincões por meio de telhas de canal.

04.01.500 - REVESTIMENTOS

04.01.510 -  REVESTIMENTOS DE PISO

04.01.511 - Cimentado

- Os cimentados sempre que possível, serão obtidos pelo simples sarrafeamento, desempeno e moderado alisamento, do próprio concreto da base, quando estiver plástico.

- Nos locais em que o refluxo das argamassa de concreto for suficiente será permitida a adição de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, com o concreto fresco.

- Quando for de todo impossível a execução de cimentados e respectiva base numa só operação, será a superfície da base perfeitamente limpa e abundantemente lavada, no momento do lançamento do cimentado, o qual será inteiramente constituído por uma camada de argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

- As superfícies dos cimentados será dividida em painéis, por juntas de plástico que atinjam a base do concreto.

- Os painéis não poderão ter lado com dimensões superiores a 1,20 m ( um metro e vinte centímetro).

- A disposição das juntas obedecerá a desenho simples, devendo ser evitado cruzamento em ângulos agudos e juntas alternadas.

- As superfícies dos cimentados serão cuidadosamente curadas, sendo, para tal fim, conservadas sob permanente umidade durante os 07 ( sete ) dias que sucederem sua execução.

- Os cimentados terão espessura cerca de 20 ( vinte ) mm, a qual não poderá ter nenhum ponto inferior a 10 mm.

04.01.520 REVESTIMENTO DE PAREDES

04.01.521 CHAPISCO

-  O chapisco comum - camada irregular e descontínua - será executado com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, empregando-se areia grossa (passando 100% na peneira de 4,8 mm e ficando retida na peneira 2,4 mm).

-   As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação deste revestimento.

-  Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se água com auxilio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para atingir seu objetivo, com emprego de esguicho de mangueira.

-  A operação final consiste em lançar a argamassa, com colher de pedreiro, através de peneira de chapisco.

04.01.522 -EMBOÇO

-  Os emboços só serão iniciados após completa pega da argamassa das alvenarias e chapisco.

-   O emboco de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações que por ela devam passar.

-  Antes da aplicação do emboco, a superfície será abundantemente molhada.

-  Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies e apresentarão acabamento áspero e entrecortado de sulcos para facilitar a aderência. este objetivo poderá ser alcançado com emprego de uma desempenadeira dentada conduzida em linhas onduladas no sentido horizontal, arranhando a superfície do emboco.

-  A espessura do emboco não deve ultrapassar a 15 mm, de modo que, com a aplicação de 5 mm de reboco, o revestimento de argamassa não ultrapasse 20 mm (25 mm com a inclusão da espessura do chapisco).

-  O emboco de superfícies internas será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada, no traço 1:2:7.

-  Na hipótese do emprego de revestimento ou pintura, que possam sofrer vaporização em decorrência da alcalinidade da cal, essa argamassa será substituída pela de cimento e areia, no traço 1:8.

-  O emboco de superfície externa será executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia fina peneirada no traço 1:2:5 ou com argamassa de cimento e areia no traço 1:6.

04.01.523-REBOCO

-  O emboco deverá estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As impurezas visíveis - como raízes, ponta de ferro da armação da estrutura - serão removidas.

-  Os rebocos serão executados depois da colocação de peitoris e marcos e antes da colocação de alisares e rodapés.

-  Antes da aplicação do reboco, a superfície será abundantemente molhada.

-  A espessura do reboco não deve ultrapassar 5 mm.

04.01.525  -  REVESTIMENTO CERÂMICO.

-  Preparo da superfície.

-  Remoção da poeira e de partículas soltas existentes sobre a laje.

-  Umedecer a superfície da laje e aplicar pó de cimento, o que implica formação de pasta com a finalidade de proporcionar melhor ligação entre a citada superfície e argamassa de regularização.

-  A argamassa de regularização também denominada contrapiso, será constituída de argamassa de areia e cimento no traço 1:3 com espessura de 2 cm.

-  Na hipótese ser necessário espessura superior a  2 cm, a camada de regularização será executada em duas etapas.  A segunda etapa só poderá iniciada após cura completa da argamassa da primeira.

-  A quantidade de argamassa a preparar será tal que o inicio da pega do cimento, vem ocorrer posteriormente ao término do assentamento, na prática isso corresponde espalhar e sarrafear em área cerca de 2 m2 por vez.

-  A argamassa da camada de regularização será apertada firmemente com a colher e depois sarrafeada.  O que implica diminuir o valor da retração e atenuar o risco de desprendimento dos ladrilhos.

-  Após cura completa da argamassa, procede-se aplicação da cola ou massa adesiva.

-  A cola será a  base de PVA, terá consistência pastosa, cor branca, densidade 1,6 e pH de 7 a 8.

-  Antes do espalhamento da cola, adiciona-se a ela 10% , em peso, de cimento.  No momento da incorporação, o cimento será molhado.

- Para o espalhamento da cola, já com o cimento integrado a sua massa, utiliza-se desempenadeira com lado liso e outro detenteado-dentes de 3 a 4 mm de altura.

- Com o lado liso da desempenadeira espalha-se, sobre argamassa de regularização, uma camada de cola com 3 a 4 mm de espessura  e 2 m2 de área.

- Em seguida retira-se excesso da cola com o lado denteado da desempenadeira.

- Juntas

-  A colocação de ladrilhos justaposto, ou seja com junta seca, não será admitido.

-  Quando na especificado de forma diversa, as juntas serão corridas e rigorosamente alinhadas.  A espessura das juntas será de 3 a 5 mm para peças de 30 x 30 cm.

- Decorridos 7 dias do assentamento, inicia-se operação do rejuntamento que será efetuado com argamassa pré-fabricada, na cor a ser definida pela fiscalização.

-  As juntas serão, inicialmente, escovadas e umedecidas, após o que receberão argamassa de rejuntamento.

-  Além das juntas entre peças, haverá junta de expansão/contração.  Tais juntas, a cada 5 a 10 metros, terão, no mínimo, 3 mm de largura e a sua profundidade deverá alcançar o lastro de concreto.

-  As juntas de expansão/contração serão sempre necessárias nos encontros com paredes, pisos, colunas, vigas, saliências e reentrâncias.

-  As juntas de expansão/contração receberão, como material de enchimento calafetadores ou selantes que mantenham elasticidade permanente.

04.01.540 - PINTURA

- Condições Gerais

-  As argamassas deverão estar suficientemente endurecidas, sem sinais de deteriorizacão e preparadas adequadamente, para evitar danos na pintura em decorrência de deficiências da superfície.

-  Será evitada a aplicação prematura de tinta em argamassa com cura insuficiente, pois a umidade e alcalinidade elevada acarreta danos a pintura.

-  As tintas serão aplicadas sobre superfícies isentas de óleo, graxa, fungos, algas, bolor, eflorescências e materiais soltos.

-  Os perfis e chapas empregados na confecção dos perfilados serão submetidos a tratamento preliminar anti-oxidante.

- Serviços de pintura

-  Os serviços de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura variando entre 10 e 35 graus centígrados.

-  Em ambientes externos não aplicar pintura quando da ocorrências de chuvas, condensação de vapor de água na superfície da base e ocorrência de ventos fortes com transporte de partículas em suspensão no ar.

-  A película de cada demão será continua, com espessura uniforme e livre de escorrimento.

-  Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, o que evitará enrugamentos e deslocamentos.

-  Igual cuidado haverá entre demãos de tinta e massa.

04.01.541 - TINTAS A BASE DE LÁTEX

- Definição

-  Tintas de látex são aquelas em que o veículo permanente é constituído por uma resina de látex, entendendo-se como tal a uma emulsão do tipo vinilico a base de resinas estireno-butadieno.

- Forma de aplicação

-  Paredes internas (emassadas)

-  Lixamento e limpeza de superfície, emassamento com massa corrida PVA para obtenção de uma superfície lisa e nivelada.

-  Lixamento para nivelamento e remoção dos resíduos e limpeza da superfície.

-  Aplicação de uma demão de líquido selador a base de PVA para uniformizar e aumentar o rendimento da tinta.

-  Aplicação de duas demãos de tinta a base de látex.

04.01.542 - TINTAS ESMALTE SINTÉTICO

- Definição

-  É a tinta que seca por evaporação e é constituída por resina de nitro-celulose associada com resina  sintética, por exemplo, resina alquídica ou maleica, com impregnação de um pigmento.

- Forma de aplicação

- Em esquadria de madeira

-  Lixamento  para retirada de ferpas e limpeza;

-  Emassamento com massa a óleo;

-  Lixamento para completo nivelamento e limpeza;

-  Aplicação de fundo para impermeabilizar a massa;

-  Aplicação de duas demãos de esmalte sintético.

- Em esquadrias metálicas:

-  Preparação da superfície por limpeza com ferramentas manuais e solventes;

-  Aplicação de duas demãos de fundo anti-corrosivo sintético;

-  Aplicação de duas demãos de acabamento com esmalte sintético.

04.01.544 - TINTA ACRÍLICA

- Definição

-  Tinta a base de resina acrílica emulsionada com acabamento semi-brilho.

- Forma de aplicação:

-  Em paredes externas emassadas

-  Lixamento e limpeza da superfície

-  Emassamento com massa  acrílica para obter uma superfície lisa e nivelada.

-  Aplicação de 2 demãos de tinta acrílica cor marfim

- Produtos

- Considera análogos os produtos fabricados por:

-  Sherwin - Willians do Brasil Ltda., sob a  marca metalatex acrílica semi-brilho.

-  Glassurit do Brasil Ltda sob a marca Suvinil - 100% acrílica semi-brilho.

04.01.543 - TINTAS A BASE DE SILICONE - HIDROFUGOS

- Definição

-  Para efeito dessa especificação, entende-se por hidrofugos superficiais de silicone ou produtos hidro-repelentes ou refratários molhadura, constituindo pinturas para tratamento ou  proteção de superfícies porosas ou absorventes, não constituindo entretanto,  produtos impermeabilizantes.

-  Na proteção contra umidade por hidrofugos, não há fechamento dos poros do material de construção mas, apenas o revestimento das paredes dos poros pelo produto empregado.

-  Aplicação de duas demãos em vigas e pilares externos de concreto aparente

- Forma de aplicação

- Em vigas e pilares externos de concreto aparente:

-  Esmerilhar rebarbas  com máquina rotativa e limpeza seco;

-  Aplicação de 2 demãos de líquidos incolor a base de silicone.

- Produtos

Considerando-se análogos os produto fabricados por:

-  Otto Baumgart S/A sob   a marca “Aquela”;

-  Sika S/A sob a marca “Conservado-5-Silicone”;

-  Plasticote do Brasil S/A sob a marca “Imperdry No 1”.

04.01.600 - IMPERMEABILIZAÇÕES

04.01.604   -   IMPERMEABILIZAÇÃO  MANTA  ASFÁTICA

- Haverá rigorosa obediência às normas da ABNT atinentes ao assunto, especialmente à NB - 279/75 e NB -1308/85 .

-  Aplicação da manta impermeabilizante estruturada com véu de fibra de vibro e revestida com asfatos modificados e filme de polietileno, em ambas as faces, manta essa fusível a chama do massarico.

-  A aplicação da manta referida no ítem anterior e precedida por uma demão de prímer sobre a superfície, previamente regularizada.  Pintura com pincel ou rolo.

-   Duas horas após, proceder o alinhamento da manta, iniciando a sua colagem.  É dispensável a retirada do filme de polietileno da manta pois ela é fusível a chama do massarico.

-  Após a colocação da primeira manta, as demais serão sobreposta de 5 cm , tomando a precaução de que dita sobreposição esteja bem aderida para que haja perfeita fusão entre elas e, conseqüentemente, estanqueidade da  impermeabilização.

_  A aplicação da manta estruturada com véu de fibra de vidro acoplada ao filme de poliéster de alta resistência , revestida com asfaltos modificados que imcorporam, em sua massa, produto herbicida para inibir o atague de raízes.

_   A segunda camada será aplicada sobre a primeira, evitando-se a coincidências de juntas longitudinais de uma para outra.

-  Fazer incidir, a chama do massarico, sobre a  superfícies de contato das mantas, fundindo uma com outra .

-  Sobre impermeabilização, será executada uma argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico  de 1:4.    Esta camada terá espessura mínima de 2 cm e acabamento desempenado, apresentando-se monolítica.

-  No fundo da jardineira, espalhar uma camada de, aproximadamente, 5 cm de brita no. 1 e instalar um ralo, tipo hemisférico no tubo de drenagem.  Sobre este ralo, colocar o véu de poliéster para impedir entrada de pedras e terra.

-  Sobre a camada de brita no. 1, estender outro véu de poliéster e, sobre ele, outra camada de brita no. 1, também com 5 cm de espessura.  A seguir encher a jardineira com terra vegetal.

04.01.700 ACABAMENTOS E ARREMATES

04.01.710 - Peitoris

-  Os peitoris poderão ser de concreto pré-moldado, marmorite ou litocerâmica com dimensões definidos nos detalhes de projeto e serão assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

-  Os peitoris de concreto, terão balanço de 3 cm no lado externo e serão dotados de pingadeira.

-  Os locais de aplicação estão definidos em projeto.

04.01.730 - Cantoneiras

-  As peças a serem embutidas no concreto, deverão sempre obedecer os desenhos padrões anexos a esta  ESPECIFICAÇÃO  e ao PROJETO.

-  Os dispositivos de fixação (chumbadores) deverão obedecer locação apurada e deverão ser colocados nas formas e fixados rigidamente para não sofrerem deslocamentos durante a concretagem.

-  Antes e depois de receberem concreto, todas as peças a serem embutidas deverão estar livres de graxas, óleos, pinturas, ferrugem, etc.

04.01.740 - Calhas e rufos em chapas galvanizadas

-  As calhas e rufos serão em chapa galvanizada números 20 e 24, com espessura uniforme, galvanização perfeita, isenta de nódulos e pontos de ferrugem, sem apresentar nas dobras, de fabricação Zinfer S/A, Bornea ou equivalente.

-  As soldas serão de liga de chumbo e estanho, na proporção de 70:30.

-  Nas calhas deverá ser observado o caimento mínimo de 0,5%.

-  Os rufos serão embutidos na alvenaria ou estrutura, com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3, seguindo-se os detalhes de projeto.

05.00.000- INSTALAÇÕES HIDRAULICO-SANITÁRIAS

- OBJETIVOS

1 - As especificações técnicas e os memoriais descritivos adiante consignados, serão aplicados as Instalações Hidráulico-Sanitárias e Combate a Incêndio da Escola Técnica Federal .

2 - Os projetos acima referidos serão compreendidos das instalações de :

- Água Fria,

- Esgoto Sanitário,

- Combate a Incêndio (Sob comando)

- NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

1 - As especificações técnicas ora elaboradas integram-se as Normas Brasileiras abaixo:

- Água Fria        - NBR 5626,

- Esgoto Sanitário - NBR 8160, NBR 7229,

- Combate a Incêndio  - NB-24,

- Águas Pluviais     - NB 611.

Na falta destas, aplicam-se, onde couber, as seguintes normas:

- Item 2 do Artigo 16 da Tarifa de Seguro Incêndio do Brasil da SUSEP  e do IRB.

2 - Os projetos de Instalações Hidraulico-Sanitárias e Combate a Incêndio serão representados por estas especificações, pelos memoriais descritivos, pelos desenhos e pelas listas de materiais respectivas.

3 - Os serviços a serem executados e os  materiais a empregar deverão obedecer a estas especificações e as indicações dos projetos.

4 - As cotas dos desenhos prevalecerão sobre as dimensões encontradas em escala.

5 - As especificações prevalecerão sobre os desenhos .

05.01.100- MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA.

- As tubulação de distribuição de água fria nos sanitário e demais pontos de consumo, correrá embutida nas paredes ou revestimentos de pisos e será de acordo com os detalhes isométricos dos mesmos.

- 05.01.200.06 - Registro de pressão em bronze cromado com canopla cromada e rosca BSP.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.07 - Torneira de pressão simples para lavatório, em bronze cromado com canopla cromada, com arejador.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.08 - Aparelho simples para bidê com água e ducha central em bronze cromado com canopla cromada.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.09 - Válvula de descarga automática metálica cromada 0 1 1/2", com registro incorporado acionamento com chave.

Ref.:"Linha Publico, HYDRA-VCE" da Deca ou similar

- 05.01.200.10 - Torneira de pressão metálica cromada para pia, com pescoço de cisne e arejador articuláveis, tipo de parede. Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.11 - Torneira de pressão metálica cromada com arejador, para tanque.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.12 - Tubo flexível metálico cromado para ligações de água em lavatório e bidê, L=40, com canopla cromada.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.13 - Tubo metálico cromado 0 1 1/2", com canopla cromada para ligação de água ao vaso.

Ref.: "1967" da Deca ou similar

- 05.01.200.14 - Bolsa de borracha para ligação de água em vaso sanitário.

Ref.: Deca, Celite ou similar

- 05.01.200.15 - Cobre-bolsa metálico cromado para ligação de água ao vaso sanitário.

Ref.: Deca ou similar

- 05.01.200.18 - Válvula de retenção horizontal em bronze com roscas (BSP) tipo portinhola, pressão de serviço de 10,5 Kg/cm2.

Ref.: "Fig.342" da NIAGARA ou similar

- 05.01.200.19 - Válvula de retenção vertical em bronze com roscas (BSP),  fecho cônico com guia, pressão de serviço de 12,7 Kg/cm2.

Ref.: "Fig.341" da NIAGARA ou similar

- 05.01.200.20 - Válvula de retenção de pé com ralo em bronze com rosca BSP, fecho com guia, pressão de serviço de 1 Kg/cm2.

Ref.: "Fig. 281" da NIAGARA ou similar

- 05.01.200.22 - Bebedouro elétrico com refrigeração e filtro incorporado externamente em chapa de aço galvanizada e pintada com tampo superior em aço inoxidável com entrada de água 0 1/2", rosca BSP, e saída de esgoto 0 3/4", rosca BSP, ambos com rosca externa (macho).

Ref.: "MGF-100" da LIDER ou similar

- LOUÇAS

- 05.01.200.24 - Lavatório em louça, AZALEA, cor branca, com jogo de ferramentas para fixação na parede.

Ref.: "001.913" da  CELITE ou similar

- 05.01.200.25 - Lavatório em louça , cor branca, linha AZALEA, para embutir.

Ref.: "001.761" da CELITE ou similar

- 05.01.200.26 - Vaso sanitário em louça, cor branca

- 05.01.200.27 - Assento plástico, cor branca, para vaso sanitário

- 05.01.200.28 - Bidê em louça, cor branca

- 05.01.200.29 - Mictório auto sifonado em louça , cor branca, com jogo de ferramentas para fixação

- 05.01.200.30 - Tanque em louça , cor branca,  com jogo de ferramentas para fixação em paredes

- 05.01.200.31 - Papeleira de embutir em louça, cor branca.

- 05.01.200.32 - Cabide com dois  ganchos em louça, cor branca

- 05.01.200.33 - Saboneteira de embutir em louça, cor branca

05.01.300 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA

Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as Normas citadas, com os projetos das        instalações e com as especificações que se seguem:

1 - As canalizações  quando embutidas, correrão nas paredes ou revestimentos de piso, evitando-se          sua inclusão no concreto.

2 - As furações, rasgos e aberturas necessárias em elementos da estrutura de concreto armado, para              passagem de tubulações, serão locadas e executadas com tacos ou buchas antes da concretagem.

3 - Para facilidade de desmontagem das canalizações serão colocadas uniões onde convier.

4 - Nos tubos de ferro galvanizado, de diâmetro até 75 mm, serão toleradas pequenas deflexões, até              um angulo de 30 graus sem emprego de conexões, desde que seja anteriormente verificado não ter havido dano resultante para a galvanização.

As deflexões serão com raio longo feito com equipamento apropriado para tal.

5 - As juntas rosqueadas nos tubos de ferro galvanizado serão vedadas com fio apropriado de sisal               e massa de zarcão, ou calafetador a base de resina sintética.

6 - As deflexões das canalizações serão executadas preferencialmente com auxílio de conexões   apropriadas.

7 - Os tubos de aço quando enterrados no solo, serão protegidos com betume asfalto oxidade e pri               mer betuminoso.

8 - Na operação de abertura de rôscas para tubos de PVC, serão empregadas tarraxas e cossinetes              adequados.

Os cossinetes utilizados para tubos de aço não deverão ser utilizados.

9 - Será feita prévia limpeza das extremidades dos tubos PVC antes da aplicação de vedante  ade              quado ( sizal com zarca ou teflon ).

10 - As extremidades das tubulações de cobre ( água quente ) e as bolsas das conexões deverão ser              limpas com escova de aço ou lixa d ‘água antes da soldagem.

Após a limpeza, deverão ser pinceladas com pasta de solda e a chama do maçarico será dirigida ao corpo da conexão não devendo tocar o tubo.

- Proteção e Verificação

1 - Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações              serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

As tubulações de água serão, antes do fechamento dos rasgos das alvenarias ou de seu envolvimento por capas de argamassas, ou isolantes submetidas a pressão hidrostática igual a 1,5 vezes a pressão de serviço máxima no ponto,  não  devendo em  ponto algum ser inferior a 1,0 Kg/cm2 ( 10 m.c.a  ), durante 6 horas, sem que acusem qualquer vazamento.

2 - De modo geral, toda a instalação de água será convenientemente verificada pela FISCALIZAÇÃO quanto as suas perfeitas condições técnicas de execução e funcionamento.

05.03.100.00 - MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS

- As colunas de águas pluviais nas áreas de circulação ( passarelas ) serão em  (PVC, iguais as           existentes, descendo até a canaleta ou caixa).

- Os efluentes finais desaguam no meio fio das calçadas externas. Foi adotado   o índice  de 160        mm/h da cidade próxima de SÃO GONCALO, conforme a publicação “CHUVAS INTENSAS  DO BRASIL” de OTTO PFAFSTTER.

05.03.200.00 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

05.03.200.01 - Tubulações e Conexões de PVC (ate 4” )

-  Tubos e conexões em PVC rígido, tipo esgoto, ponta e bolsa com rebaixo para anel de borracha , conforme EB-608  da ABNT.

05.03.300.00 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA PLUVIAIS

- Condições gerais

Compreenderão os serviços de dispositivos a serem empregados para a captação e escoamento,  rápido e seguro das águas das chuvas e serão executados de acordo com as prescrições abaixo:

1 - Serão tomadas as precauções para se evitar infiltrações em paredes  e  tetos, bem como                      obstruções de calhas, ralos, condutores, ramais ou redes coletoras.

2 - As calhas de concreto deverão ser executadas conforme perfis indicados nos detalhes da                       estrutura, devendo ser  levado em conta as espessuras necessárias a impermeabilização, com inclinações indicadas nos respectivos desenhos.

3 - As canaletas serão em concreto simples, devidamente impermeabilizadas.

4 - As canalizações assentadas no solo deverão ficar em terreno resistente ou sobre embasamento adequado com recobrimento de 0,30m no mínimo.

5 - As águas pluviais das lajes planas de cobertura de interligação dos blocos serão recolhidas por colunas de AP, em tubos de PVC ( tipo esgoto ), e levadas a caixas de inspeção ou ralos com com grelha.

6 - Para a execução das juntas recomenda-se o uso de pasta lubrificante apropriada, na ponta do tubo e na bolsa com o anel de borracha já assentado.

7 - Após a execução da junta deverá ser providenciado um recuo ( entre fundo da bolsa   e  ponta do tubo ) de 5 mm para canalização exposta e de 2 mm canalização embutida.

8 - Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao do escoamento.

05.04.100.00  -  MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO

-  Os ramais de esgoto dos sanitários serão ligados diretamente as caixas de inspeção, localizadas nas áreas externas existentes.

-  Os ramais de descarga das bacias  sanitárias serão em PVC rígido , tipo esgoto com diâmetro mínimo       de 4” (100 mm).

-  Os ramais secundários dos lavatórios, mictórios, e chuveiros  serão de PVC , tipo esgoto, diâmetro mínimo de 40 mm, e ligados as caixas sifonadas de PVC, com grelhas de PVC cromado (lavatórios, chuveiros) ou tampa cega de  cromado (mictorios).  As saídas destas caixas    serão em PVC com diâmetro mínimo de 50 mm, ligados diretamente as caixas de inspeção ou a ramais de descarga das bacias  sanitárias, neste caso somente os ramais dos mictórios.

As caixas sinfonadas que recebem os efluentes de lavatórios e chuveiros serão ligados a caixas de inspeção  de águas pluviais, bem como os ramais das pias de copa e tanques.

-  Foram ventilados todos os pontos que se fizerem necessários de acordo com a NBR 8160 da ABNT, a       tubulação será em PVC rígido, tipo esgoto, com diâmetro mínimo de 50 mm.

-  Todas as colunas de ventilação primária subirão as coberturas.

-  Toda tubulação da rede geral foi dimensionada para trabalhar até meia-seção sendo a outra metade utilizada para ventilar a rede.

05.04.200.00  ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO

05.04.200.01 -  Tubulações e Conexões de PVC

Tubos e conexões de PVC (até 4”)

Tubos e conexões em PVC rígido, tipo esgoto, ponta e bolsa com rebaixo para anel de borracha,   conforme EB-608 da ABNT.

05.04.200.02 - Caixa sifonada de PVC, com caixilho e grelha cromada

Diâmetro - 150 X 185 X 75 mm

Diâmetro - 150 X 150 X 50 mm

05.04.200.03 - Grelha e tampa cega, redondas de PVC cromado

caixa sifonada .

Diâmetro - 150 mm

Diâmetro - 100 mm

05.04.200.04 - Ralo seco de PVC rígido,  diâmetro de 100 mm, com saída soldável.

Diâmetro - 40 mm

05.04.200.05 - Grelha redonda de PVC cromado para ralo seco

05.04.200.06 - Caixa sifonada de gordura de PVC rígido com tampa.

Diâmetro - 250 X 172 X 50 mm

05.04.200.09 - Tubulações de Aço e Conexões de Ferro Maleável

Tubo de aço carbono galvanizado, com costura, classe média, conforme ABNT-EB-182,  extremidade  com rosca.

Conexões de ferro fundido maleável, zincadas, classe 10, pressão de serviço de 25 kg/cm2,  conforme  NBR - 6943 com rosca cônica, conforme NBR 6414 da ABNT.

05.04.200.10 - Sifão de copo metálico cromado rosqueado, para pias de copa ou lavatório.

05.04.200.11 - Válvulas de esgoto metálicas cromadas:

05.04.200.12 - Vedação de borracha para saída de esgoto de vaso sanitário, diâmetro 100 X 72 mm

-05.04.300.00   -  ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO.

- Considerações Gerais

A instalações de esgoto será executada rigorosamente de acordo com as posturas sanitárias locais vigentes, com a NBR 8160, com o projeto de Instalações Hidráulicas e com as especificações que se seguem:

1 - As tubulações de esgoto (ramais de descarga, esgoto primário e secundário) correrão sob     os pisos e paredes, não podendo ficar solidárias a estrutura do concreto.

2 - As canalizações assentadas no solo deverão ficar em terreno resistente ou sobre embasamento      adequado.  Os tubos deverão ser envolvidos com aterro cuidadosamente    selecionado   nado, isento de pedras e corpos estranhos e adensados em camadas   não   superiores    a 10 cm de cada vez.

3 - Para desvios, usar conexões apropriadas.

Evitar fazer bolsas em tubos recortados de PVC, utilizando-se nestes casos uma luva.

4 - Serão terminantemente vedadas as seguintes aplicações de tubos:

a - De aço galvanizado, em canalizações que conduzem efluentes de bacias sanitárias  ou          mictórios.

b - De chumbo, em canalizações que conduzem efluentes das bacias ou vasos sanitários.

c - De cerâmica vidrada ou concreto, em canalizações aparentes ou embutidos em alvenarias.

d - De cimento amianto, em canalizações sujeitas a choques ou vibrações.

5 - Serão observadas as seguintes declividades mínimas:

a - Ramais de descarga - 2% (dois por cento)

b - Ramais de Esgoto e Subcoletores

De acordo com o quadro abaixo

DIÂMETRO DO TUBO                                 DECLIVIDADE

( mm )                                      %                                      mm/m

40,50 ou 75                               3,00                                           30

100                                           1,00                                           10

150                                           0,70                                           07

6 - As declividades no projeto serão consideradas como mínimas, devendo ser procedida     uma verificação geral dos níveis até a rede geral, antes da instalação dos coletores.

7 - Os tubos serão assentados com a bolsa voltada em sentido oposto ao escoamento.

8 - A instalação será dotada de todos os elementos de inspeção necessários.  O esgotamento dos bebedouros se fará  de acordo com as indicações do fabricante do aparelho.

- Proteção e verificação

1 - As extremidades das tubulações serão vedadas, até a montagem dos aparelhos sanitários, com caps ou plugues sendo vedado o emprego de buchas de papel ou madeira ,    para tal     fim.

2 - As cavas  abertas no solo, para assentamento das canalizações só poderão ser fechadas após a verificação pela fiscalização, das condições das juntas, tubos, proteção dos mesmos  níveis e declividades.

3 - As canalizações primárias da instalação, deverão   ser  experimentadas   com água ou ar     comprimido sob pressão mínima de 3 m de coluna  d água, antes da instalação dos  aparelhos, e submetidos a uma prova de fumaça, sob pressão mínima de   25 mm  de coluna d’água, depois da colocação dos aparelhos.

Em ambas as provas, as canalizações deverão permanecer sob a pressão de prova  durante  15 minutos.

Para testes de pressão em canalizações com o sistema junta soldada, deve-se aguardar   a última junção.

4 - Antes da entrega da obra, toda instalação   será   convenientemente   experimentada pela     FISCALIZAÇÃO.

- Informações Complementares

1 - As instalações de esgoto, compreendendo  a execução de todo o serviço de captação e escoamentos dos refugos líquidos dos prédios serão realizados rigorosamente de acordo    com as indicações do projeto  respectivo.

2 - O sistema de ventilação será constituído por colunas de ventilação, tubos ventiladores primários e ou secundários e ramais de ventilação.

3 - Na execução da instalação de esgotos dos prédios, serão empregados os materiais especificados em projeto e nas planilhas de orçamento.

4 - Os ramais de ventilação serão ligados as respectivas colunas em pontos situados   15 cm, no mínimo , acima do nível de água do mais elevado aparelho sanitário.

-  Montagem dos Aparelhos

-   Os aparelhos sanitários serão cuidadosamente montados de forma a proporcionar perfeito funcionamento,  permitir fácil limpeza e remoção, bem como evitar a possibilidade de contaminação da água potável.

-  Serviços Complementares

-  Serão executados pelo CONSTRUTOR todos os serviços complementares da instalação de esgotos,    tais  como fechamento e recomposição de rasgos para canalizações, concordância das  pavimentações com  as  tampas de caixas de inpeção, de gordura e outros pequenos trabalhos de arremate.

06.00.000 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

06.01.200 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

-  Descreve-se, a seguir, as características dos equipamentos e materiais considerados principais.  Os materiais considerados miscelâneas, tais como acessório de eletrodutos , parafusos, ferragens, etc,   não   farão parte desta especificações.

06.01.205 - Condutores de Baixa Tensão

-  Cabo de cobre, classe de tensão 1 KV, condutor formado por fios de cobre nu, tempera mole,   encordoa  mento tipo “B”, isolamento de PVC para regime contínuo de 70 graus C, capa externa cor preta de PVC.

-  Fio de cobre, classe de tensão 750 V, condutor em cobre de tempera mole, isolamento em PVC para regime contínuo de 70 graus C.

-  Cabo de cobre nu, formado por encordoamento de fios de tempera mole.

06.01.206 - Eletrodutos

-  Eletroduto e PVC rígido de aço, pesado (preto), conforme NBR 6150, com rosca gás nas extremidade,

fornecido sem luva, em peças de 3m.

06.01.208 - Interruptores

-  Interruptor de embutir dos tipos simples, duplos, triplos, three-way e four-way, 250V, 10A, com polos  de ação simultânea e contatos prateados.

06.01.209 - Tomadas

-  Tomada de embutir, universal, 2 polos (F+N), 250V, 10A.

-  Tomada de embutir, 3 polos (2F+T), 250V,  20A , fornecida com pluque.

06.01.210 - Luminárias para lâmpadas fluorescentes:

-  Corpo e partes refletoras deverão ser executados em chapa de aço n. 22 MSG para as luminárias refe  rentes as lâmpadas de 20W e 40W , a chapa deverá ser fosfatizada e receber acabamento branco   por   processo eletrostático, com tinta epoxi na parte refletora e acabamento preto fosco na parte externa.

-  O reator deverá ser instalado no corpo da luminária de forma simétrica, a fim de não interferir com a  suspensão da mesma, através de suportes ou parafusos soldados adequadamente, a fim  de  se    evitar parafusos passantes ou atarrachantes no corpo principal da luminária.

06.01.300 - ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS

06.01.301 - Considerações Gerais

-  As instalações elétricas de telefonia e outros sistemas, deverão ser executadas em estrita observância as  disposições dos respectivos projetos, a fim de se obter  uma perfeita concordância na execução dos serviços.

-  Deverão ainda, seguir as normas, especificações e métodos brasileiros específicos, em sua última edição   e,  na falta desses, as normas internacionais onde aplicáveis.

-  Qualquer alteração de qualquer parte das instalações, de acordo com projetos fornecidos, implica na to   tal responsabilidade da empreiteira pela funcionalidade e integridade das mesmas.

-  Nenhuma alteração poderá ser efetuada no projeto, especificações dos materiais e serviços sem a prévia  aprovação, por escrito, da contratante através da FISCALIZAÇÃO.

-  Todos os materiais e equipamentos fornecidos e instalados, deverão ser do tipo   e  da marca especificados.

-  Sempre que a fiscalização tiver dúvida com relação a execução dos seviços ou dos materiais empregados  poderá, solicitar a EMPREITEIRA  nova verificação e amostras do material empregado para posterior decisão.

-  Nenhuma instalação, integrada aos projetos elétricos, de telefonia ou outros sistemas, seja aparente  ou embutida, poderá ser considerada “liberada”, sem a prévia verificação, por parte da EMPREITEIRA  e  da  FISCALIZAÇÃO,  da continuidade e isolação dos circuitos, da segurança e do acabamento das instalações executadas, das interferências com outras utilidades, etc.

-  O    EMPREITEIRO deverá verificar cuidadosamente, antes da concretagem das lajes superiores, se to  dos os eletrodutos e acessórios estão devidamente posicionados, conforme previsto no projeto.

-  As instalações elétricas, de telefonia e outros sistemas deverão ser entregues energizadas, testadas e em operação normal.

-  Fazem parte integrante destas especificações todos os desenhos executivos dos projetos elétricos, de telefonia e outros sistemas.

-  A EMPREITEIRA  será a Responsável Técnica (RT) das obras e dos serviços objeto do contrato.

-  A EMPREITEIRA  tomará todas as providências  junto a concessionárias  de energia elétrica de telefonia,  quanto a  aprovação dos projetos, pedidos e aumento de carga, desligamentos, religamentos, etc.

-  Ficará ainda a seu encargo, todas as modificações necessárias de projeto, caso ocorram exigências    por  parte das referidas concessionárias.

-  As despesas decorrentes de aprovação, registros e modificações do projeto, bem como das taxas de desligamento religamentos, etc, correrão por conta da EMPREITEIRA.

-  Os materiais, equipamentos, acessórios e / ou serviços necessários a execução das obras e serviços projetados e especificados, eventualmente não discriminados nas planilhas de preços, ou  mesmo    variações  nos quantitativos dos discriminados, deverão ser relacionados e cotados pela “licitante” em planilha     a  parte, as quais serão consideradas como diluídas nos custos unitários dos materiais e serviços    discriminados, e, portanto, incluso no seu preço global.

-  A aceitação pela Contratante de qualquer material, equipamento ou serviço, não exime a Contratada   de  total responsabilidade sobre e qualquer irregularidade por ventura existente.

06.01.302 - Execução dos Serviços

-  Esta especificação estabelece os critérios e cuidados que deverão ser adotados, por ocasião da instalação  dos materiais e equipamentos, além dos estabelecidos pelas normas NBR 5410 e NEC.

-  A mão de obra deverá ser especializada, com profissionais experimentados e conhecedores das normas.

-  A EMPREITEIRA deverá fornecer e montar todos os equipamentos e materiais necessários a instalação,  de modo a torna-la completa, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento  do conjunto.

-  Todas as instalações e materiais fornecidos, deverão estar de acordo com os requisitos das seguintes normas:

- ABNT

- National Eletrical Code (NEC)

- Normas especificas das concessionárias dos serviços

públicos de energia elétrica e de telefonia

-  Todas as instalações deverão ser feitas de acordo com as especificações de   materiais   e  de desenhos do  projeto aprovado pela Contratante.

-  Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou  montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da  EMPREITEIRA e a satisfação da Contratante.

-  As discrepancias porventura existentes entre as plantas do projeto e as especificações, deverão ser    submetidas a Contratante para decisão.

-  Nenhum circuito deverá ser energizado, após a montagem de  campo, sem a autorização da Contratante.

-  Os inspetores da Contratante ou seus prepostos, poderão inspecionar e   verificar  qualquer  trabalho  de   construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos.

-  Deverão ser fornecidos todos os meios necessários as inspeções,   tais como,   execução  de   ensaios  ou   quaisquer outras informações relacionadas com os materiais a serem empregados.

-  Completadas as instalações, deverá a EMPREITEIRA verificar a continuidade dos circuitos, bem como  efetuar os testes de isolamento, para os quais deverá ser observada a NBR 54 10.

-  06.01.303 - Instalações de Eletrodutos

-  As roscas deverão ser executadas segundo a norma PB-14, rosca  BSP-gas.  O corte deverá ser feito aplicando-se as ferramentas na sequência correta e, no caso de cossinetes, com ajuste progressivo.  Os eletro-dutos ou acessórios que tiverem as roscas com uma volta completa ou mais de fios cortados   deverão ser rejeitados, memo que  a falta não fique situada na faixa de aperto.

-  Após a execução das roscas, as extremidades deverão ser escariadas, para a eliminação de rebarbas.

- O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras;

- O curvamento dos eletrodutos metálicos deverá ser executado a frio, sem enrugamento, amassaduras, avarias do revestimento, ou redução do diâmetro interno. O curvamento dos eletrodutos em    PVC será executado da seguinte maneira:

- Corta-se um pedaço reto do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva a executar    e abrem-se roscas nas duas extremidades;

- Veda-se  uma das extremidades por meio de um tampão rosqueado, de ferro, provido  de  punho de madeira, enchendo-se a seguir  o eletroduto com areia e serragem. Bate-se lateralmente na peça a fim de adensar a mistura areia/serragem.  Veda-se a outra extremidade com um tampão idêntico ao primeiro;

- Mergulha-se a peça numa cuba contendo glicerina aquecida a 140 graus C,   o  tempo suficiente para o    material permitir o encurvamente. O tamanho da cuba e o volume do líquido serão o extritamente    necessário a operação ;

- Retira-se em seguida a peça aquecida da cuba e procura-se encaixa-la num molde de madeira tipo meia cana cana, tendo o formato (diâmetro, raio de curvatura, comprimento do arco), igual ao da curva desejada.

-  Os punhos de madeira dos tampões rosqueados servem para o manuseio da peça.  Deve-se cuidar de evitar o enrugamento do lado interno da curva.  O resfriamento da peça deve ser natural.

- Não serão permitidos, em uma única curva, angulos maiores que 90 graus.

- O número de curvas entre duas caixas não poderá ser superior a 3 de 90 graus,  ou  equivalente  a 270   graus.

- As emendas dos eletrodutos so serão permitidas com o emprêgo de conexões apropriadas.

- O rosqueamento deverá pegar, obrigatoriamente, no mínimo cinco fios completos de rosca.

- As roscas,  depois de prontas  . deverão ser limpas com escova de aço apropriada.

- Nos eletrodutos de reserva, após a limpeza das roscas, deverão ser colocados, em ambas as extremidades , tampões adequados.

- Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc., deverão ser vedados com tampões e tampas adequados.

- Estas proteções não deverão ser cortadas perpendicularmente ao seu eixo longitudinal.

- Os eletrodutos metálicos, incluindo as caixas de chapa, devem formar um sistema de aterramento contínuo.

- Deverão ser usadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexões e evitar a corrosão.

- Os eletrodutos subterrâneos deverão ser instalados em envelopes de concreto, nas travesssias de vias.

- Nos eletrodutos de reserva deverão ser deixados fios de aço galvanizado 16 BWG, como sonda, para    facilitar futuras enfiações.

- As linhas de eletrodutos subterrâneos deverão ter declividade mínima de 0,5% entre poços de inspe    ção, para assegurar a drenagem.

- A face superior dos envelopes de concreto deverá ficar no mínimo 50 cm abaixo do nível do solo, nas    travessias de vias.

- Na montagem de eletrodutos em lances horizontais, deve-se dar o caimento necessário,  por  exemplo     0,5% , para evitar-se acumulação de água eventualmente infiltrada, ou condensação.

- Após a instalação, deverá ser feita a verificação e limpeza dos eletrodutos, por mandris com  diâmetro     aproximadamente 1/4” menor que o diâmetro interno do eletroduto, e    comprimento   não  superior a    30 cm, e passados de ponta a ponta.

- A área de seção transversal interna dos eletrodutos ocupada por cabos isolados, não poderá execeder a    40%, de acordo com o NEC.

06.01.305 - Instalação de Condutores

- Considerações Gerais

- As instalações devem ser realizadas de forma a evitar, durante e após a montagem, qualquer dano dos    condutores em virtude de bordas cortantes ou superfícies abrasivas.

- Todo condutor deverá ter sua superfície limpa e isenta de cortes.

- Os condutores somente devem ser enfiados depois de estar completamente terminada a tubulação,    e    concluidas todos os serviços de construção que os possam danificar.  A enfiação só deve ser    iniciada     após a tubulação estar perfeitamente limpa.

- Todos os cabos devem ser submetidos a testes de isolação, antes e após a sua instalação,   por  meio de    de  “Megohmetro”.  As medições de resistência deverão ser tomadas entre fase e terra,    fazendo-se o    registro desses valores para confronto futuro.

- Os valores mínimos da resistência de isolamento para linhas de alimentação, disjuntores, transformadores, etc, deverão obedecer a relação de mil Ohms por Volt para tensões superiores a 1.000V.    Para    tensões inferiores a 1.000V, o mínimo permitido será de 1 Megohm.

- Não deverão ser agrupados, em um mesmo duto, eltrodutos e bandejas, circuitos de alta e baixa tensão.

Entendem-se circuitos de alta tensão os que tenham  tensão acima de 1.000V.

- Circuitos de audio ou radiofreguência deverão ser afastados o mais possível, de circuitos de corrente alternada, tendo em vista a ocorrência de indução.

- Os condutores deverão receber identificação, por meio de placas de material não oxidável, não inflamável e não magnético, firmemente presas ao mesmos, a serem colocadas em caixas de junção, chaves    e    onde mais se faça necessário, inscrevendo-se em baixo ou alto relevo o código do circuito e a tensão  de    serviço.

- 06.01.306 - Cabos em dutos e  eletrodutos

- A enfiação de condutores deverá ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos   com ar    comprimido, buchas secas, etc.

- A enfiação só poderá ser efetuada após 12 horas da instalação dos dutos e eletrodutos.

- O lubrificante para enfiação, se necessário, deverá ser adequado a finalidade e ao tipo   de   isolamento    dos condutores.  É de aplicação frequente o uso de talco industrial neutro, vaselina neutra, etc, porém é    vedado o emprego de graxas.

- Emendas ou derivações de condutores,  só serão permitidas em caixas de junção.  Não se admitirá    de forma alguma emendas dentro de eltrodutos ou dutos.

- Na enfiação de condutores, deverão ser obedecidos os valores de fabricantes sobre tensões  mecânicas    de esticamento suportável por cada condutor.  Para isso, deverão ser utilizados dinamômetros, com controle reigoroso.

- As ligações dos condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverão obedecer os seguintes critérios:

- fios de seção igual ao menor que 10 mm2 , sob pressão de parafusos;

- cabos e cordões flexíveis de seção igual ou menor que 16 mm2, terão as pontas dos condutores  previamente endurecidas com soldas de estanho;

-  condutores de seção maior que os acima especificados serão ligados por conectores e terminais.

- Os condutores deverão receber identificação, por meio de placas de material não inoxidável, não inflamável e não magnético, firmemente presa aos mesmos, a serem colocadas em caixas de junção, chaves e onde mais se faça necessário, inscrevendo-se em baixo ou alto relevo o código do circuito e a   tensão    de serviço.

06.01.307 - Cabos em Bandejas (Leitos) e Canaletas

-  Os condutores deverão ser puxados fora das bandejas ou canaletas e depois depositados sobre as   mesmas, para evitar raspamento do cabo nas arestas, sempre que possível.

- Cabos singelos, em lances horizontais, deverão ter fixação a cada 2,00 m.

- Cabos singelos, em lances verticais, deverão ter fixação a cada 1,00 m.

- Os cabos em bandejas deverão ser arrumados um ao lado do outro, sempre que possível, sem sobreposição.

06.01.308 - Instalações dos Quadros

- Os quadros embutidos em paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e deverão ser nivelados e     aprumados.

- Os diferentes quadros de uma área serão perfeitamente alinhados e dispostos de forma a não apresentarem conjunto desordenado.

- Os quadros para montagem aparente serão fixados as paredes ou no piso através de chumbadores,    em    quantidades e dimensões necessárias a sua perfeita fixação.

- A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas metálicas.

06.01.309 - Instalação das caixas

- As caixas a serem embutidas nas lajes, serão firmemente fixadas as fôrmas.

- Só deverão ser abertos os  olhais (vinténs) das caixas destinados a receber ligação de eletrodutos.

- As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de modo a não resultar excessiva profundidade depois do revestimento.

- A fixação dos eletrodutos as caixas será feita por meio de buchas e arruelas metálicas.

- As caixas de tomadas e interruptores, de dimensões 2” x  4”  , serão montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

- As caixas de ligação tipo condulete, foram colocadas em pontos facilmente atingíveis e de maneira   que

sua tampa tenha acesso sempre que possível pela lateral da caixa.

- As caixas que contiverem os interruptores, tomadas e congeneres deverão ser fechadas pelos     espelhos  que completam a instalação desses dispositivos.

- A distância entre as caixas ou conduletes foi determinada de modo a permitir, em qualquer tempo,  fácil   enfiação e desenfiação do condutores.

-  Nos trechos retilíneos, o espaçamento observado foi, no máximo, o comprimento de 15 m; nos    trechos    dotados de curvas, este espaçamento foi reduzido de 3m para cada curva de 90 graus.

-  Quando as instalações em concreto, foram usadas caixas octogonais de fundo móvel, que deverão ser protegidas contra a introdução de concreto.

06.01.310 - Instalação das Luminárias

A instalação das luminárias será feita de acordo com os detalhes indicados no projeto, e as indicações  do  Fabricante.

06.01.312 - ATERRAMENTO

- As malhas de aterramento deverão ser feitas de acordo com os detalhes de projeto, devendo-se   limpar    previamente os condutores e as hastes de aterramento com escova de aço, antes de serem efetuadas   as     junções.

- Não será permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.

06.01.313 - Instalação de Bandejas (leitos) e Acessórios.

-  Os leitos para cabos deverão ser instalados segundo detalhes indicados no projeto e recomendações do Fabricante.  Os acessórios deverão ser utilizados com a finalidade de se obter uma perfeita montagem.

## 07.01.000 - INSTALAÇÕES LÓGICA

- Ponto de tomada dupla para rede estruturada(voz e dados), Pial ou similar, em caixa tigreflex ousimilar de 4 x 2 "., Inclusive placa, tubulação com tubo metalico flexivel de 1", fiação, caixas de passagem e demais acessórios, até o rack.

## 08.00.000 - INSTALAÇÕES DE TELEFONE

- A caixa de entrada subterrânea deverá ser de alvenaria, revestida com argamassa, provida com tampa removível de concreto e fundo falso de pedra britada.

- As caixas internas de distribuição deverão ser em chapas de aço de 1mm de espessura, previamente decapadas e pintadas com tinta anti-ferrugem, e camada final com tinta a base de epóxi, com acabamento em estufa. Deverão ter, no fundo, tampo em madeira de lei de 19mm de espessura envernizado. O centro da caixa deverá ficar a 1.30m do piso. As portas deverão ter dispositivo para ventilação, tipo veneziana, e fechadura triangular padrão TELEBRÁS.

- As caixas de saída ou de passagem deverão ser metálicas, em chapa de aço n 16 esmaltada, galvanizada ou de ligas de alumínio, situadas a 0.30m do piso.

- Descida do poste: tubo de ferro galvanizado e curva longa de ferro galvanizado

- PVC rígido, embutidos, com luvas e curvas do mesmo material.

- Buchas e arruelas deverão ser de ferro galvanizado ou liga especial de alumínio, cobre e zinco, com roscas idênticas às dos eletrodutos.

- Toda tubulação da instalação telefônica deverá ser de uso exclusivo da rede telefônica.

- Na tubulação destinada à passagem dos cabos da Concessionária de telefonia deverão ser deixadas  guias de arame galvanizado com 1.65mm de diâmetro.

09.00.000 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 09.02.000 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

Os serviços de limpeza geral deverão sateisfazer aos seguintes requisitos:

- Será removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Todas as cantarias, alvenarias de pedra, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc.

Serão limpos abundante e cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificados outras partes da obra por estes serviços de  limpeza.

- A lavagem de mármores será procedida com sabão neutro, perfeitamente isento de álcalis cáusticas.

As pavimentações ou revestimento de pedra, destinados a polimento e lustração, serão polidas em definiva e lustrados.

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustradas, envernizadas, ou enceradas em definitivo.

As pavimentações de madeira serão raspadas, rejuntadas e enceradas com as demãos de cera especificadas.

Haverá particular cuidado em  remover-se quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa endurecidas nas superfícies das cantarias, das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

Será procedida cuidadosa verificação, por parte da Fiscalização, das perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as instalações de água, esgotos, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários, equipamentos diversos, ferragens etc.