ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

(Processo Administrativo n°. 23381.005425.2017-20)

- DO OBJETO

  - Contratação de serviço de natureza continuada de manutenção preventiva e corretiva, e instalação e desinstalação de ar condicionado, com fornecimento de materiais e equipamentos, para atendimento ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – Reitoria e órgãos participantes, conforme especificações constantes neste termo de referência.

| Grupo 01 – Região Metropolitana de João Pessoa/PB (João Pessoa, Santa Rita e Cabedelo). |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 1 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 7.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 135 | R$ 300,29 | R$ 40.539,15 |
| 2 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 160 | R$ 313,58 | R$ 50.172,80 |
| 3 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 205 | R$ 322,23 | R$ 66.057,15 |
| 4 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 434 | R$ 325,22 | R$ 141.145,48 |
| 5 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 21.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 365 | R$ 385,56 | R$ 140.729,40 |
| 6 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 429 | R$ 352,20 | R$ 151.093,80 |
| 7 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 557 | R$ 352,20 | R$ 196.175,40 |
| 8 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 150 | R$ 385,56 | R$ 57.834,00 |
| 9 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 175 | R$ 356,53 | R$ 62.392,75 |
| 10 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 153 | R$ 417,37 | R$ 63.857,61 |
| 11 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 52 | R$ 401,67 | R$ 20.886,84 |
| 12 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 42 | R$ 320,00 | R$ 13.440,00 |
| 13 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 95.900 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 17 | R$ 540,00 | R$ 9.180,00 |
| 14 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 191.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 540,00 | R$ 12.960,00 |
| 15 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 7.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 90 | R$ 394,50 | R$ 35.505,00 |
| 16 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 90 | R$ 310,51 | R$ 27.945,90 |
| 17 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 109 | R$ 385,40 | R$ 42.008,60 |
| 18 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 97 | R$ 327,67 | R$ 31.783,99 |
| 19 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 21.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 90 | R$ 357,25 | R$ 32.152,50 |
| 20 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 92 | R$ 357,25 | R$ 32.867,00 |
| 21 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 148 | R$ 369,61 | R$ 54.702,28 |
| 22 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 80 | R$ 442,25 | R$ 35.380,00 |
| 23 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 100 | R$ 422,19 | R$ 42.219,00 |
| 24 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 125 | R$ 539,80 | R$ 67.475,00 |
| 25 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 49 | R$ 604,75 | R$ 29.632,75 |
| 26 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 47 | R$ 781,57 | R$ 36.733,79 |
| 27 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 95.900 BTUs. | 2020 | Serviço | 32 | R$ 1.490,00 | R$ 47.680,00 |
| 28 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 191.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 35 | R$ 1.640,00 | R$ 57.400,00 |
| 29 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 7.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 90 | R$ 187,00 | R$ 16.830,00 |
| 30 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 90 | R$ 161,80 | R$ 14.562,00 |
| 31 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 91 | R$ 152,75 | R$ 13.900,25 |
| 32 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 107 | R$ 170,80 | R$ 18.275,60 |
| 33 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 21.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 105 | R$ 156,00 | R$ 16.380,00 |
| 34 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 107 | R$ 156,00 | R$ 16.692,00 |
| 35 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 111 | R$ 147,20 | R$ 16.339,20 |
| 36 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 95 | R$ 158,00 | R$ 15.010,00 |
| 37 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 95 | R$ 150,79 | R$ 14.325,05 |
| 38 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 95 | R$ 176,75 | R$ 16.791,25 |
| 39 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 55 | R$ 181,75 | R$ 9.996,25 |
| 40 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 57 | R$ 211,75 | R$ 12.069,75 |
| 41 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 95.900 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 320,00 | R$ 3.200,00 |
| 42 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 191.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 390,00 | R$ 3.900,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 1.788.221,54 |

| Detalhamento dos quantitativos do Grupo 01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | 158138 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA (REITORIA) | 158469 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS JOÃO PESSOA | 158474 - INST FED.DA PARAIBA/CAMPUS CABEDELO | 155892 - INS F EDU CIE TEC PARAIBA - CAMPUS SANTA RITA | Total |
| 1 | 10 | 125 | - | - | 135 |
| 2 | 15 | 125 | 20 | - | 160 |
| 3 | 40 | 125 | 38 | 2 | 205 |
| 4 | 50 | 355 | 25 | 4 | 434 |
| 5 | 10 | 355 | - | - | 365 |
| 6 | 20 | 355 | 50 | 4 | 429 |
| 7 | 100 | 355 | 90 | 12 | 557 |
| 8 | 25 | 125 | - | - | 150 |
| 9 | 30 | 125 | 20 | - | 175 |
| 10 | 10 | 125 | 18 | - | 153 |
| 11 | 10 | 24 | 18 | - | 52 |
| 12 | 10 | 24 | 4 | 4 | 42 |
| 13 | 10 | - | 7 | - | 17 |
| 14 | 10 | - | 14 | - | 24 |
| 15 | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 16 | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 17 | 30 | 60 | 18 | 1 | 109 |
| 18 | 30 | 60 | 5 | 2 | 97 |
| 19 | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 20 | 30 | 60 | - | 2 | 92 |
| 21 | 30 | 60 | 50 | 8 | 148 |
| 22 | 30 | 50 | - | - | 80 |
| 23 | 30 | 50 | 20 | - | 100 |
| 24 | 30 | 95 | - | - | 125 |
| 25 | 30 | 15 | 4 | - | 49 |
| 26 | 30 | 15 | - | 2 | 47 |
| 27 | 30 | - | 2 | - | 32 |
| 28 | 30 | - | 5 | - | 35 |
| 29 | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 30 | 30 | 60 | - | - | 90 |
| 31 | 30 | 60 | - | 1 | 91 |
| 32 | 30 | 75 | - | 2 | 107 |
| 33 | 30 | 75 | - | - | 105 |
| 34 | 30 | 75 | - | 2 | 107 |
| 35 | 30 | 75 | - | 6 | 111 |
| 36 | 30 | 65 | - | - | 95 |
| 37 | 30 | 65 | - | - | 95 |
| 38 | 30 | 65 | - | - | 95 |
| 39 | 30 | 25 | - | - | 55 |
| 40 | 30 | 25 | - | 2 | 57 |
| 41 | 10 | - | - | - | 10 |
| 42 | 10 | - | - | - | 10 |

| Grupo 02 – Município de Picuí/PB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 43 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 31 | R$ 301,08 | R$ 9.333,48 |
| 44 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 16 | R$ 305,78 | R$ 4.892,48 |
| 45 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 6 | R$ 354,41 | R$ 2.126,46 |
| 46 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 8 | R$ 355,68 | R$ 2.845,44 |
| 47 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 70 | R$ 357,51 | R$ 25.025,70 |
| 48 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 4 | R$ 405,47 | R$ 1.621,88 |
| 49 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 6 | R$ 405,62 | R$ 2.433,72 |
| 50 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 10 | R$ 523,00 | R$ 5.230,00 |
| 51 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 306,91 | R$ 1.227,64 |
| 52 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 369,29 | R$ 1.477,16 |
| 53 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 373,04 | R$ 746,08 |
| 54 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 374,03 | R$ 748,06 |
| 55 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 412,24 | R$ 8.244,80 |
| 56 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 529,00 | R$ 2.116,00 |
| 57 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 598,94 | R$ 2.395,76 |
| 58 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 768,55 | R$ 6.148,40 |
| 59 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 6 | R$ 113,08 | R$ 678,48 |
| 60 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 125,47 | R$ 501,88 |
| 61 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 22.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 6 | R$ 130,33 | R$ 781,98 |
| 62 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 134,36 | R$ 268,72 |
| 63 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 139,11 | R$ 1.391,10 |
| 64 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 164,21 | R$ 328,42 |
| 65 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 174,87 | R$ 349,74 |
| 66 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 191,27 | R$ 765,08 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 81.678,46 |

| Grupo 03 –Município de Patos/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 67 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 1 | R$ 96,67 | R$ 96,67 |
| 68 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 58 | R$ 111,67 | R$ 6.476,67 |
| 69 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 21 | R$ 126,67 | R$ 2.660,00 |
| 70 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 11 | R$ 146,67 | R$ 1.613,33 |
| 71 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 34 | R$ 156,67 | R$ 5.326,67 |
| 72 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 12 | R$ 190,00 | R$ 2.280,00 |
| 73 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 7 | R$ 273,33 | R$ 1.913,33 |
| 74 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 2 | R$ 333,33 | R$ 666,67 |
| 75 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 14 | R$ 220,00 | R$ 3.080,00 |
| 76 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 233,33 | R$ 466,67 |
| 77 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 373,33 | R$ 2.986,67 |
| 78 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 6 | R$ 416,67 | R$ 2.500,00 |
| 79 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 12 | R$ 430,00 | R$ 5.160,00 |
| 80 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 503,33 | R$ 7.550,00 |
| 81 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 633,33 | R$ 2.533,33 |
| 82 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 133,33 | R$ 666,67 |
| 83 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 106,67 | R$ 426,67 |
| 84 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| 85 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 143,33 | R$ 1.433,33 |
| 86 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 9 | R$ 151,67 | R$ 1.365,00 |
| 87 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 173,33 | R$ 346,67 |
| 88 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 233,33 | R$ 466,67 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 50.455,29 |

| Grupo 04 – Município de Cajazeiras/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 89 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 8 | R$ 100,00 | R$ 800,00 |
| 90 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 |
| 91 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 30 | R$ 110,00 | R$ 3.300,00 |
| 92 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 30 | R$ 150,00 | R$ 4.500,00 |
| 93 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 10 | R$ 190,00 | R$ 1.900,00 |
| 94 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 460,00 | R$ 3.680,00 |
| 95 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 530,00 | R$ 2.650,00 |
| 96 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 660,00 | R$ 3.300,00 |
| 97 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 |
| 98 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 |
| 99 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 100,00 | R$ 200,00 |
| 100 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 130,00 | R$ 650,00 |
| 101 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 160,00 | R$ 800,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 22.710,00 |

| Grupo 05 – Município de Monteiro/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 102 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 16 | R$ 90,00 | R$ 1.440,00 |
| 103 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 64 | R$ 103,33 | R$ 6.613,12 |
| 104 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 176 | R$ 121,33 | R$ 21.354,08 |
| 105 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 248 | R$ 180,00 | R$ 44.640,00 |
| 106 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 48 | R$ 200,00 | R$ 9.600,00 |
| 107 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 112 | R$ 200,00 | R$ 22.400,00 |
| 108 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 206,67 | R$ 4.960,08 |
| 109 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 16 | R$ 250,00 | R$ 4.000,00 |
| 110 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 316,67 | R$ 6.333,40 |
| 111 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 350,00 | R$ 7.000,00 |
| 112 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 316,00 | R$ 3.160,00 |
| 113 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 433,33 | R$ 4.333,30 |
| 114 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 600,00 | R$ 4.800,00 |
| 115 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| 116 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 120,00 | R$ 2.400,00 |
| 117 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| 118 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| 119 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 225,33 | R$ 1.802,64 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 149.636,62 |

| Grupo 06 – Itabaiana/PB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 120 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 9.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 17 | R$ 188,33 | R$ 3.201,67 |
| 121 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 203,33 | R$ 4.880,00 |
| 122 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 223,33 | R$ 5.360,00 |
| 123 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 246,67 | R$ 5.920,00 |
| 124 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 20 | R$ 280,00 | R$ 5.600,00 |
| 125 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 55 | R$ 301,67 | R$ 16.591,67 |
| 126 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 24 | R$ 473,33 | R$ 11.360,00 |
| 127 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
| 128 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 533,33 | R$ 8.000,00 |
| 129 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 556,67 | R$ 5.566,67 |
| 130 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 7.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 171,67 | R$ 1.373,33 |
| 131 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 188,33 | R$ 2.825,00 |
| 132 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 198,33 | R$ 2.975,00 |
| 133 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 15 | R$ 205,00 | R$ 3.075,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 84.228,21 |

| Grupo 07 – Itaporanga/PB |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 134 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 12 | R$ 190,00 | R$ 2.280,00 |
| 135 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 6 | R$ 210,00 | R$ 1.260,00 |
| 136 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 33 | R$ 270,00 | R$ 8.910,00 |
| 137 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 30 | R$ 310,00 | R$ 9.300,00 |
| 138 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 330,00 | R$ 6.600,00 |
| 139 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 18 | R$ 380,00 | R$ 6.840,00 |
| 140 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 40 | R$ 410,00 | R$ 16.400,00 |
| 141 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 20 | R$ 430,00 | R$ 8.600,00 |
| 142 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 170,00 | R$ 340,00 |
| 143 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 11 | R$ 195,00 | R$ 2.145,00 |
| 144 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 63.115,00 |

| Grupo 08 – Guarabira/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 145 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 18 | R$ 105,00 | R$ 1.890,00 |
| 146 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 20 | R$ 113,33 | R$ 2.266,67 |
| 147 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 12 | R$ 121,67 | R$ 1.460,00 |
| 148 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 18 | R$ 145,00 | R$ 2.610,00 |
| 149 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 48 | R$ 161,67 | R$ 7.760,00 |
| 150 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 24 | R$ 175,00 | R$ 4.200,00 |
| 151 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 206,67 | R$ 2.066,67 |
| 152 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 223,33 | R$ 2.233,33 |
| 153 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 246,67 | R$ 1.233,33 |
| 154 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 266,67 | R$ 2.133,33 |
| 155 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 12 | R$ 286,67 | R$ 3.440,00 |
| 156 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 298,33 | R$ 2.983,33 |
| 157 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 88,33 | R$ 706,67 |
| 158 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 106,67 | R$ 853,33 |
| 159 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 118,33 | R$ 946,67 |
| 160 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 27.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 135,00 | R$ 1.080,00 |
| 161 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 148,33 | R$ 1.483,33 |
| 162 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 158,33 | R$ 1.583,33 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 40.930,09 |

| Grupo 09 – Princesa Isabel/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 163 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 4 | R$ 150,00 | R$ 600,00 |
| 164 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 20 | R$ 213,33 | R$ 4.266,60 |
| 165 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 14 | R$ 240,00 | R$ 3.360,00 |
| 166 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
| 167 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 10 | R$ 306,67 | R$ 3.066,70 |
| 168 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 42 | R$ 360,00 | R$ 15.120,00 |
| 169 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 5 | R$ 393,33 | R$ 1.966,65 |
| 170 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 413,33 | R$ 826,66 |
| 171 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 8 | R$ 350,00 | R$ 2.800,00 |
| 172 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 3 | R$ 640,00 | R$ 1.920,00 |
| 173 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 4 | R$ 810,00 | R$ 3.240,00 |
| 174 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 1.100,00 | R$ 5.500,00 |
| 175 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 12.000 a 12.300 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| 176 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 146,67 | R$ 293,34 |
| 177 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 165,00 | R$ 330,00 |
| 178 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 30.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 210,00 | R$ 420,00 |
| 179 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 180 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 47.800 a 48.100 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 250,00 | R$ 500,00 |
| 181 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 60.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 2 | R$ 285,00 | R$ 570,00 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 46.659,95 |

| Grupo 10 – Esperança/PB. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição/especificação | CATSER | Unidade | Quantidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
| 182 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 45 | R$ 143,33 | R$ 6.450,00 |
| 183 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 48 | R$ 153,33 | R$ 7.360,00 |
| 184 | Manutenção preventiva e corretiva de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 3492 | Aparelho/Ano | 25 | R$ 190,00 | R$ 4.750,00 |
| 185 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 45 | R$ 400,00 | R$ 18.000,00 |
| 186 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 48 | R$ 453,33 | R$ 21.760,00 |
| 187 | Instalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 25 | R$ 500,00 | R$ 12.500,00 |
| 188 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 18.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 156,67 | R$ 1.566,67 |
| 189 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 24.000 a 24.200 BTUs. | 2020 | Serviço | 10 | R$ 171,67 | R$ 1.716,67 |
| 190 | Desinstalação de aparelho de ar condicionado, tipo Split, 36.000 BTUs. | 2020 | Serviço | 5 | R$ 226,67 | R$ 1.133,33 |
| Total |  |  |  |  |  | R$ 75.236,28 |

  - Não serão aceitos itens com valores acima do estimado pela administração constante nas tabelas acima.

  - Os grupos 03, 04, 07, 08, 09 e 10 são de participação exclusiva para Microempresas e Empresas de pequeno porte, conforme artigo 48, I, da Lei Complementar n° 123/2006,  alterado pela Lei Complementar n° 147, de 2014.

- JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

  - O Ministério da Saúde, através da Portaria n°. 3.523/1998, com orientação técnica dada pela Resolução RE n°. 09, de 16/01/2003, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estabelece as condições mínimas a serem obedecidas em prédios com sistemas de refrigeração artificial, determinando critérios rígidos de manutenção, operação e controle, impondo obrigatoriedade de atendimento aos proprietários e administradores de prédios públicos sob pena de graves sanções.

  - A limpeza destes equipamentos se, por um lado, é necessária para a remoção de sujeiras, por outro, pode piorar a qualidade do ar caso produtos inadequados sejam utilizados, por isso é importante conscientizar os funcionários responsáveis pela limpeza para a qualidade dos produtos usados, seu armazenamento e sua manipulação.

  - A qualidade do ar é diretamente afetada pelo estado de conservação dos equipamentos do sistema de climatização, portanto, uma manutenção preventiva deve ser planejada e procedida por pessoas qualificadas.

  - Sendo estes equipamentos imprescindíveis na utilização dos espaços de atendimento ao público e administração, a fim de dar aos funcionários e público em geral mais conforto térmico, bem-estar e melhores condições de trabalho, faz-se necessária à manutenção preventiva e corretiva que além de ser indispensável ao equipamento é, também, uma exigência normativa de caráter obrigatório, uma vez que proporciona as condições já explicadas, e evita a correlação com a Síndrome dos Edifícios Doentes (SED), conforme art. 4°, ‘i’, da Portaria 3523/GM do Ministério da Saúde.

  - Utilização do Sistema de Registro de Preços: O cabimento da utilização do Sistema de Registro de Preços se dá em razão do art. 3°, III, do Decreto n° 7.892/13, visto que diversos campi do Instituto necessitam realizar contratações para a manutenção e instalação de seus sistemas de refrigeração. Assim, utilizando-se de tal dispositivo, ganha-se em economia ao se reduzir os gastos com recursos financeiros e humanos na utilização de compras conjuntas. Nota-se ainda que a utilização do SRP também se justifica com base no inciso I , do art. 3 do mesmo decreto, visto que muitos dos órgãos participantes estão em processo de mudança de imóvel, decorrente da conclusão de suas sedes definitivas. Assim, serão requeridas contratações futuras de novos quantitativos de manutenção e instalação para atender às necessidades dos novos imóveis.

  - Da divisão por lotes: Considerando que os serviços serão prestados em diferentes localidades do Estado, buscou-se o desmembramento dos itens por localidade dos órgãos e depois o agrupamento dos itens em grupos correspondentes a cada local. Assim, busca-se a ampliação da competitividade, visto que possibilita a participação de empresas que não possuam a capacidade operacional de atuar em todo o Estado, mas podem perfeitamente executar os serviços nas localidades específicas. A exceção ao exposto verifica-se no grupo 01, tendo em vista compor de serviços prestados na região metropolitana de João Pessoa. Assim, busca-se ganhar em economia de escala, sem prejuízo da competitividade.

- DA CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços a serem enquadrados são comuns, nos termos do art. 1° da Lei n° 10.520/02, porquanto suas especificações, padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definida por meio de termos usuais de mercado.

  - Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 2.271, de 1997, constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

  - A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:

    - Os serviços a serem contratados têm como objeto os equipamentos de ar condicionado "split system" das unidades constantes no item 05.

    - . Os serviços de manutenção preventiva, que buscam prevenir a ocorrência de quebras e defeitos nas instalações de ar condicionado, mantendo-as em perfeito estado de uso, de acordo com projetos, manuais, normas técnicas dos fabricantes e da área de saúde, consistem na execução, pela CONTRATADA, de procedimentos rotineiros estabelecidos no Plano de Manutenção, mediante 1 (uma) obrigatória visita quinzenal, perfazendo, por mês, um total de 2 (duas) visitas.

    - Os serviços de manutenção preventiva deverão ser realizados nas datas previamente programadas pela FISCALIZAÇÃO, em conformidade com a periodicidade fixada no Plano de Manutenção, de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas.

    - A CONTRATADA deverá executar a primeira manutenção preventiva no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados da assinatura do contrato.

    - Os serviços de manutenção corretiva, programados regularmente, eventuais ou emergenciais, demandados pela CONTRATANTE tantas vezes que se comprovar serem indispensáveis, tratam da execução dos trabalhos necessários e suficientes para a imediata correção de defeitos e anormalidades nos equipamentos de ar condicionado, a fim de que seja retomada sua utilização de forma segura, eficiente e econômica, devendo ser preferencialmente realizados de segunda a sexta-feira, no horário das 8:00 às 18:00 horas.

    - No caso de serviços de manutenção corretiva para a solução de anormalidades eventuais, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, iniciar os procedimentos corretivos no prazo máximo de até 3 (três) horas.

    - No caso de serviços de manutenção corretiva emergencial relativa a acidentes de qualquer natureza, a CONTRATADA deverá, após a comunicação da CONTRATANTE, adotar urgentes providências no sentido de sanear o problema em até 1 (uma) hora.

    - Caso a CONTRATADA não promova o devido atendimento nos prazos fixados, fica a CONTRATANTE autorizada a contratar os necessários serviços de outra empresa e a cobrar da CONTRATADA os custos respectivos, sem que tal fato o isente da aplicação de sanção contratual ou provoque, para a CONTRATANTE, qualquer perda de garantia dos equipamentos e materiais pertencentes aos equipamentos de ar condicionado.

    - A requisição de serviços de manutenção corretiva, eventuais ou emergenciais poderá ser formalizada por meio de comunicação verbal (telefone) ou escrita (ofício, fax, mensagem eletrônica, etc.).

    - Os serviços de manutenção preventiva e corretiva executados e os materiais empregados deverão obedecer rigorosamente:

      - às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, uso, transporte e armazenagem de produtos;

      - às normas, especificações técnicas e rotinas constantes do presente documento;

      - às normas técnicas mais recentes da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e do INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); em especial a NBR 5.410 – Instalações elétricas de baixa tensão; a NBR 16401-1 – Instalações de ar-condicionado;

      - às disposições legais federais, e distritais pertinentes;

      - aos regulamentos das empresas concessionárias de energia, água e esgoto;

      - às normas técnicas específicas, se houver;

      - às publicações da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), HVAC Systems Duct Design – SMACNA (Sheet Metal and Air Conditioning Contractor's National Association);

      - às normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT ou para melhor complementar os temas previstos por essas;

      - à Portaria MARE nº 2.296/97 e atualizações – Práticas (SEAP) de Projetos, de Construção e de Manutenção;

      - às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, em especial as seguintes:

      - à NR-6: Equipamentos de Proteção Individual – EPI;

      - à NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

      - à NR-18: Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção;

      - à NR-23: Proteção Contra Incêndios;

      - à Resolução CONFEA nº 425/98 (ART);

      - à Portaria n.º 3523/GM e 176/GM do Ministério da Saúde, bem como o preenchimento do PMOC, de acordo com as necessidades dos equipamentos.

    - Na execução das rotinas dos serviços de manutenção dos equipamentos de ar condicionado, a CONTRATADA deve:

      - observar estritamente as recomendações dos fabricantes e as instruções constantes de normas técnicas indicadas para a elevação da vida útil e melhoria do rendimento dos equipamentos;

      - zelar pela integridade física das instalações, mediante eliminação de focos de corrosão, instalação de acessórios, apoios e realização de serviços de purga, pintura e revestimentos protetores;

      - manter os ambientes climatizados dentro dos padrões normalizados de temperatura, umidade relativa e velocidade do ar, conforme definido nas especificações e projeto do Sistema de Climatização. Assim, a CONTRATADA deve realizar medições nas salas onde se encontram os sensores do Sistema de Supervisão e adotar as medidas necessárias para alcançar os padrões supracitados. Nos demais ambientes, as medições serão sempre que necessário ou houver determinação da FISCALIZAÇÃO; e

      - observar as prescrições da Portaria n° 3.523 GM/MS/98, em especial as disposições dos artigos 5° e 6°, procedendo conforme determinações descritas a seguir:

        - manter limpos os componentes dos equipamentos (bandejas, serpentinas, desumidificadores, ventiladores, venezianas, grelhas e difusores) de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno;

        - utilizar, na limpeza dos componentes dos equipamentos de ar condicionado, produtos biodegradáveis devidamente registrados no Ministério da Saúde para esse fim;

        - manter em condições de operação os filtros, promovendo sua substituição, quando necessário;

        - remover as partículas sólidas, retiradas dos equipamentos de ar condicionado após a limpeza, e acondicioná-las em recipientes e locais adequados;

        - preservar a captação de ar externo livre de possíveis fontes poluentes externas que apresentem riscos à saúde humana;

        - garantir a adequada renovação do ar no interior dos ambientes climatizados; e

        - manter um responsável técnico habilitado com as seguintes atribuições:

          - implantar e manter um Plano de Manutenção, Operação e Controle – PMOC. Este Plano deve conter a identificação do estabelecimento que possui ambientes climatizados, a descrição das atividades a serem desenvolvidas, as recomendações a serem adotadas em situações de falha do equipamento e de emergência, para a garantia da segurança dos equipamentos condicionadores e outras de interesse, conforme modelo descrito no Anexo I da Portaria n° 3.523 GM/MS/98 e especificações da NBR 13971/97da ABNT;

          - garantir a aplicação do PMOC por intermédio da execução contínua direta ou indireta deste serviço;

          - manter disponível o registro dos procedimentos estabelecidos no PMOC; e

          - divulgar os procedimentos e resultados das atividades de manutenção, operação e controle em relatórios mensais.

    - A CONTRATADA deverá alocar profissionais altamente especializados para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos serviços.

    - Todos os serviços concluídos deverão ser testados pela CONTRATADA, sob sua responsabilidade técnica e financeira, na presença da FISCALIZAÇÃO, ficando a aceitação final condicionada à comprovação da efetiva realização das rotinas relativas à manutenção preventiva programada, assim como, na hipótese de manutenção corretiva, ao restabelecimento do uso do sistema de ar condicionado.

    - Na execução dos serviços, para as tarefas de limpeza, a CONTRATADA deverá utilizar somente produtos biodegradáveis registrados no Ministério da Saúde, sendo proibida a utilização de substâncias classificadas como carcinogênicas, teratogênicas e mutagênicas, ou que venham causar danos ou corrosões nos equipamentos de ar condicionado.

    - A CONTRATADA deverá reparar, corrigir ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução.

    - A CONTRATADA deverá registrar, no prazo máximo de 7 (sete) dias da assinatura do contrato, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia competente, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica pelos serviços objeto das presentes especificações, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) indicado(s) em sua habilitação técnica.

    - Para a prestação dos serviços de manutenção objeto destas especificações, caberá a CONTRATADA fornecer e conservar equipamento e ferramenta necessários, usar mão de obra idônea e obter materiais necessários em quantidade suficiente e de reconhecida qualidade, de forma a assegurar o progresso satisfatório aos serviços e a conclusão destes nos prazos fixados.

    - A FISCALIZAÇÃO não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de qualquer responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros etc.

    - No caso de execução de serviços que provoquem alterações nas plantas em relação ao projeto original, a CONTRATADA deverá providenciar a atualização de todos os desenhos modificados, entregando à FISCALIZAÇÃO os respectivos "as built".

    - Se, para viabilizar seus trabalhos, a CONTRATADA necessitar elaborar pareceres e desenhos técnicos de execução, deverá fazê-los às suas expensas exclusivas e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

    - Os desenhos técnicos de execução, se necessários, deverão ser entregues por partes, de acordo com as prioridades, em função dos cronogramas, em duas vias, sendo uma delas devolvida a CONTRATADA após análise. Os serviços contidos nesses desenhos não poderão ser iniciados sem aprovação formal da FISCALIZAÇÃO.

    - A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, nem interfiram negativamente com o tráfego nas vias públicas que utilizar ou que estejam localizadas nas proximidades da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA responderá perante a CONTRATANTE e terceiros por atos, falhas ou omissões suas. Todas as questões, reclamações, demandas judiciais, ações por perdas ou danos e indenizações oriundas de danos causados pela CONTRATADA serão de sua inteira responsabilidade, não cabendo, em nenhuma hipótese, responsabilidade solidária por parte da CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA cuidará para que os serviços a serem executados acarretem a menor perturbação possível aos serviços públicos, às vias de acesso, e a todo e qualquer bem, público ou privado, adjacente a CONTRATANTE. Também providenciará toda e qualquer sinalização e/ou isolamento das áreas de serviço.

    - A CONTRATADA cuidará para que todas as áreas onde realizarem serviços permaneçam sempre limpas e arrumadas, com os materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade. Providenciará, ainda, a retirada imediata de detritos e sobras de material tão logo conclua as operações relativas ao serviço executado.

    - A remoção de todo entulho eventualmente produzido pelos serviços de manutenção preventiva e corretiva do ar condicionado será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar exclusivamente com o correspondente custo sem ônus adicional para a CONTRATANTE.

    - Os níveis de segurança e higiene a serem providenciados pela CONTRATADA aos usuários das instalações da CONTRATANTE serão, no mínimo, os determinados pelo Departamento Nacional de Higiene e Segurança do Trabalho, do Ministério do Trabalho.

    - As normas de segurança constantes destas especificações não desobrigam a CONTRATADA do cumprimento de outras disposições legais, federais, municipais e estaduais pertinentes, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações ou reclamações, movidas por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas no trabalho ou da utilização de materiais inaceitáveis na execução dos serviços.

    - O representante da FISCALIZAÇÃO e toda pessoa autorizada por esta terão livre acesso aos serviços e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos, estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos referentes ao contrato, ainda que nas dependências da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA interromperá total ou parcialmente a execução dos trabalhos sempre que:

      - assim estiver previsto e determinado no contrato;

      - for necessário para a execução correta e fiel dos trabalhos, nos termos do contrato e de acordo com o projeto;

      - houver influências atmosféricas sobre a qualidade ou a segurança dos trabalhos na forma prevista no contrato;

      - houver alguma falta cometida pela CONTRATADA, desde que esta, a juízo da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e

      - a FISCALIZAÇÃO assim o determinar ou autorizar, por escrito, no Livro de Ocorrências.

    - No caso em que a CONTRATADA venha, como resultado das suas operações, prejudicar áreas não incluídas no setor de seu trabalho, ele deverá recuperá-las deixando-as em conformidade com o seu estado original.

    - Quando houver necessidade de movimentar ou modificar equipamentos e elementos existentes na CONTRATANTE, a fim de facilitar a execução de seus serviços, a CONTRATADA deverá solicitar previamente à FISCALIZAÇÃO autorização para tais deslocamentos e modificações.

    - Correrá por conta exclusiva da CONTRATADA a responsabilidade por quaisquer acidentes na execução dos serviços contratados, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação até à aceitação pela FISCALIZAÇÃO.

    - A CONTRATADA deverá submeter-se aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os diários de manutenção, controles de acesso e de presença dos prestadores de serviço e controles de emprego de materiais ou outros.

    - Nenhuma modificação poderá ser feita nas especificações dos serviços sem autorização expressa da FISCALIZAÇÃO.

    - A inobservância das presentes especificações técnicas implicará a aceitação parcial ou recusa total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer a parcela ou objeto integral recusado sem direito à indenização.

    - DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

      - A MANUTENÇÃO PREVENTIVA das instalações tem por objetivo antecipar-se, por meio de ensaios e rotinas, ao aparecimento de defeitos causados pelo uso normal e rotineiro dos equipamentos e instalações ou desuso.

      - Segue abaixo a especificação das rotinas periódicas relativas à MANUTENÇÃO PREVENTIVA que deverão ser realizadas pela CONTRATADA, com base na Portaria do M.S. n° 3523/GM e NBR 1397/97 e nas características técnicas dos equipamentos de ar condicionado:

        - Deverá fazer a manutenção MENSALMENTE:

Especificações

Verificar ruídos e vibrações anormais.

Limpeza de evaporador.

Limpeza de filtro de ar.

Medir o diferencial de pressão.

Verificar e eliminar frestas dos filtros.

Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante.

Verificar grades de ventilação/ exaustão.

Verificar chave seletora.

Verificar atuação do termostato.

Verificar válvula reversora.

Medir e registrar tensão elétrica na alimentação, do compressor e motores.

Medir e registrar corrente elétrica ventilador/compressor.

Medir e registrar temperatura ar insuflamento, retorno e ambiente.

Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas.

Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos.

Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação.

Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete.

Verificar a tensão das correias, para evitar o escorregamento nas polias.

Lavar as serpentinas e bandejas com remoção do biofilme (lodo) sem o uso de produto desengraxante e corrosivo.

Limpar o gabinete do condicionador e ventiladores (carcaça e rotor).

Verificar o funcionamento da resistência de aquecimento do cárter.

Verificar filtro e secador.

Verificar carga de gás refrigerante e vazamentos.

Verificar nível de óleo do compressor.

Verificar a operação da válvula de expansão.

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança (pressostatos de alta/baixa e óleo).

Verificar e calibrar os dispositivos de segurança, relés térmicos e fusíveis.

Verificar a calibragem e regulagem do termostato de controle de temperatura do ambiente.

        - Deverá fazer a manutenção TRIMESTRALMENTE:

Especificação

Eliminar danos e sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja.

Verificar e eliminar sujeiras, danos e corrosão.

        - Deverá fazer manutenção SEMESTRALMENTE:

Especificação

Verificar a operação dos controles de vazão.

Verificar resistência de isolamento dos motores e compressores.

        - Deverá fazer manutenção ANUALMENTE:

Especificação

Limpeza de condensador.

Verificar protetor térmico compressor.

Verificar estado de conservação do isolamento termo-acústico do gabinete.

    - DA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO

      - Para cada serviço preventivo identificado na relação do item 4.1.37.2, fica também estabelecido que a CONTRATADA tem obrigação de executar, se aprovado e disponível o material de reposição, o correspondente serviço de MANUTENÇÃO CORRETIVA (substituição de partes e peças, recomposição, reparo, conserto, etc. ).

    - DOS MATERIAIS, PEÇAS E EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO.

      - A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, ferramentas, aparelhos de medições e testes, bem como seu transporte e tudo o mais que for necessário para disponibilizá-los, a fim de assegurar a prestação dos serviços de manutenção ora licitados, devendo, obrigatoriamente, a CONTRATADA incluir no preço do serviço os correspondentes custos.

      - A estocagem de equipamento e material da CONTRATADA nas dependências da CONTRATANTE será permitida somente pelo tempo que durar o serviço executado. Tão logo este seja concluído, a CONTRATADA deverá providenciar, às suas expensas, a retirada dos remanescentes.

      - Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o órgão, ou as instalações por ela executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, só poderão ser retirados com autorização formal da FISCALIZAÇÃO.

      - As vias de acesso internas e externas não poderão ser bloqueadas por equipamentos, materiais, instalações ou assemelhados da CONTRATADA de forma a não prejudicar o desenvolvimento dos serviços de outros contratados que acaso poderão estar trabalhando concomitantemente.

      - Todo o transporte vertical e horizontal de equipamentos e materiais ficará a cargo da CONTRATADA.

      - Representa ônus da CONTRATADA a disponibilização, livre de qualquer pagamento adicional, de todo MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA destinado a viabilizar os trabalhos dos profissionais envolvidos na execução do objeto contratual, bem como imprescindíveis à execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionados, tais como álcool, água destilada, óleos lubrificantes, detergentes, sabões, vaselina, estopas, panos, Bombril, utensílios e produtos químicos de limpeza, graxas e desengraxantes, desencrustantes, produtos anti-ferrugem, WD40, solventes, materiais de escritório, fitas isolantes, fitas teflon veda rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, epóxi, colas Araldite e Super Bonder, Durepoxi, pilhas para lanterna e buchas de nylon, lixas, escovas de aço e nylon, massa de vedação, material de soldagem, brocas, oxigênios, nitrogênio, acetileno e outros similares. Desse modo, a CONTRATADA deverá incluir no preço dos serviços os correspondentes custos.

      - A CONTRATADA, durante a execução contratual, também deverá fornecer, sem fazer jus a pagamento adicional, o seguinte MATERIAL DE REPOSIÇÃO: fusíveis, relés de proteção, capacitores, parafusos, rolamentos, terminais elétricos, cabos elétricos, disjuntores, fluidos e gás refrigerantes, filtros e circuitos de controle de temperatura e pilhas. Desse modo, a CONTRATADA deverá considerar, na sua proposta de preço, os correspondentes custos.

      - MATERIAL DE REPOSIÇÃO, no caso das presentes especificações, compreende peças, componentes e materiais para o conserto, recomposição e readequação dos equipamentos e instalações do ar condicionado.

      - Correrá por conta da CONTRATANTE os seguintes MATERIAIS DE REPOSIÇÂO: compressores, ventiladores, controle remoto, placa eletrônica e demais peças não abrangidas pelos itens 4.1.39.7. e 4.1.39.8.

      - Os custos com a instalação de materiais, inclusive os citados no item 3.1.39.10, deverão correr por conta da CONTRATADA, não podendo cobrar “serviços extras” e/ou alterar a composição dos preços unitários.

      - Na hipótese de ser necessária a aquisição de MATERIAL DE REPOSIÇÃO, cujo fornecimento seja responsabilidade da CONTRATANTE, a CONTRATADA se obriga a apresentar, de imediato, orçamento detalhado para viabilizar tal compra, com a completa identificação individualizada dos itens necessários aos serviços de manutenção, indicando obrigatoriamente a marca e modelo dos mesmos, acompanhados de seus correspondentes quantitativos e preços unitários.

      - A CONTRATANTE poderá recusar o orçamento de MATERIAL DE REPOSIÇÃO apresentado pela CONTRATADA, cujo valor esteja muito acima do praticado pelo mercado, podendo obter orçamento específico por sua própria iniciativa para efeito comparativo.

      - Todos os MATERIAIS DE REPOSIÇÃO a serem empregados nos serviços deverão ser novos, do mesmo fabricante dos originais, e compatíveis com as especificações técnicas, sujeitos ao exame e à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

      - Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informações, por escrito, do local de origem dos MATERIAIS DE REPOSIÇÃO ou de certificado de ensaios que comprovem a qualidade destes. Os ensaios e as verificações que se fizerem necessários serão providenciados pela CONTRATADA, representando ônus de sua exclusiva responsabilidade, não sendo, por consequência, objeto de pagamento adicional por parte da CONTRATANTE.

      - As peças, componentes e materiais substituídos são de propriedade da CONTRATANTE, devendo, por ocasião do término dos respectivos trabalhos, serem entregues pela CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO.

    - DA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

      - Os serviços de instalação/desinstalação serão efetuados mediante ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE.

      - Os pagamentos pelos serviços de instalação/desinstalação serão realizados por ordem de serviço efetivamente concluída, conforme medição e critérios de qualidade estabelecidos neste documento.

      - A CONTRATADA deve utilizar todos os materiais e equipamentos necessários à colocação dos aparelhos em condições de uso. Os custos pela utilização dos materiais necessários deverão estar incluídos em sua proposta.

        - A CONTRATADA deve considerar os aparelhos como novos e “na caixa”, ainda que não sejam,  e uma distância de até 6 (seis) metros entre as unidades condensadoras e vaporizadora, para dimensionamento dos materiais necessários. Assim, todos os materiais e equipamentos que não acompanham os aparelhos de fábrica devem ser fornecidos pela CONTRATADA.

        - A CONTRATADA deverá, as suas expensas, efetuar todas as intervenções necessárias no imóvel para a instalação dos aparelhos, devendo observar as normas técnicas de segurança e as recomendações dos fabricantes dos aparelhos.

        - Compreende-se também como instalação a substituição de um aparelho por outro, devendo a CONTRATADA utilizar todos os materiais e equipamentos, as suas custas, para retirar o aparelho antigo, obrigando-se também a transferir o aparelho para local determinado pela FISCALIZAÇÃO.

        - A exceção de materiais de baixo custo, como parafusos, rolamentos, e ainda aqueles que estão inclusos como necessários à manutenção preventiva e corretiva, definida neste documento, e que não acompanham ou devam acompanhar os aparelhos de fábrica, serão fornecidos pela CONTRATANTE.

- INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

  - A demanda do órgão gerenciador e dos participantes tem como base as seguintes características:

    - Local de Prestação dos serviços:

| Grupo | Órgão | Endereço |
| --- | --- | --- |
| 01 | UASG 158138 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- REITORIA. | 1- Prédio Coriolano de Medeiros (sede), Av. João da Mata, 256 – Jaguaribe, João Pessoa – PB, Cep: 58015-020; 2 - Prédio das Trincheiras, R. das Trincheiras, 275 – Centro, João Pessoa – PB, Cep: 58013-120; 3 - Prédio da Almirante Barroso, Av. Alm. Barroso, 1077 – Centro, João Pessoa – PB, Cep: 58013-120 |
|  | UASG 155892 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS SANTA RITA. | Rua Virgínio Veloso Borges, S/N, Alto dos Eucaliptos, Santa Rita/PB. |
|  | UASG 158469 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS JOÃO PESSOA. | Av. Primeiro de Maio, 720, Jaguaribe, João Pessoa, PB. |
|  | UASG 158474 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS CABEDELO. | Rua Santa Rita de Cássia, 1900, Jardim Camboinha, Cabedelo, PB. |
| 02 | UASG 158473 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS PICUÍ. | Acesso à Rodovia PB 151, s/n, Bairro Cenecista, Picuí – PB, CEP: 58187-000 |
| 03 | UASG 158470 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS PATOS. | Acesso Rodovia PB 110, s/n, Bairro Alto Tubiba, Patos –PB, CEP 58700-000. |
| 04 | UASG 158280 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS CAJAZEIRAS. | Rua José Antônio da Silva, 300, Bairro Jardim Oásis, Cajazeiras – PB, CEP: 58.900-000. |
| 05 | UASG 158472 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS MONTEIRO. | Ac. Rodovia PB 264, S/N, CEP 58500-000, Vila Santa Maria, Monteiro, PB. |
| 06 | UASG 155894 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS ITABAIANA. | Rua Vereador Luis Martins de Carvalho, S/N, Centro, Itabaiana/PB (sede provisória) e Rodovia PB054 – KM 17, Alto Alegre, Itabaiana/PB (Sede definitiva) |
| 07 | UASG 155890 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS ITAPORANGA. | Unidade 1 (Sede provisória) Rua Projetada, S/N. Bairro Vila Mocó, Itaporanga – PB, CEP: 58780-000. Unidade 2 (Sede definitiva) Rua João Silvino da Fonseca, s/n. Bairro Xique-xique, Itaporanga – PB, CEP: 58780-000. |
| 08 | UASG 154868 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS GUARABIRA. | Rua Professor Carlos Leonardo Arcoverde, Rodovia PB 057 - KM-02 - S/N, Guarabira – PB,C EP: 58200-000. |
| 09 | UASG 158471 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS PRINCESA ISABEL. | Acesso Rodovia PB – 426, Sítio Barro Vermelho, S/N, Zona Rural, Princesa Isabel, PB. |
| 10 | UASG 155893 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA- CAMPUS ESPERANÇA. | Rua Joaquim Virgulino, S/N, Centro, Esperança, PB. |

- METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.

  - Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

    - O pagamento para os serviços de Manutenção preventiva e corretiva serão pagos mensalmente, conforme quantitativos definidos no contrato e valores da proposta da contratada.

    - Os valores referentes aos serviços de instalação/desinstalação serão pagos conforme efetivamente ocorridos, de forma que os valores referentes a tais serviços, descriminados no contrato, são meramente estimativos.

    - Os serviços de instalação e desinstalação serão demandados por meio de ordem de serviço;

      - O prazo para cumprimento da ordem para instalação/desinstalação será de 48 horas após o recebimento da ordem de serviço pela CONTRATADA.

      - A CONTRATADA deverá faturar os valores referentes aos serviços de instalação/desinstalação executados na fatura do mês subsequente, desde que os serviços tenham sido efetivamente concluídos.

- MODELO DE GESTÃO DE CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

  - A CONTRATANTE nomeará servidores responsáveis pela fiscalização técnica, setorial e pela gestão do contrato, cujas atribuições são as definidas no art. 40 da Instrução Normativa SEGES/MPDG n° 05/2017.

  - A CONTRATADA deverá designar preposto antes do início da prestação dos serviços com poderes para o recebimento de notificações e ofícios da CONTRATANTE.

  - As comunicações entre a CONTRATADA e o CONTRANTE, necessárias à execução do contrato, deverão ocorrer entre o gestor do contrato e o preposto da empresa.

    - A CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE canal de comunicação atualizado (endereço, e-mail e telefone) para as eventuais comunicações necessárias à execução do contrato.

  - Os pagamentos a serem realizados à CONTRATADA estão sujeitos a aferição dos resultados a serem apurados por meio do Instrumento de Medição de Resultados – IMR, constante no anexo II deste instrumento.

    - A aplicação do IMR poderá resultar na diminuição dos valores pagos a CONTRATADA conforme seu desempenho apurado por meio dos indicadores constantes no anexo II.

    - Poderão ser aplicadas sanções por desempenhos abaixo dos limites constantes nos indicadores constantes no IMR.

    - A aferição dos resultados ocorrerá mensalmente pelos servidores responsáveis pela fiscalização do contrato na ocasião do recebimento e medição dos serviços.

  - A cada mês, contados da data de inicio de prestação dos serviços, o fiscal técnico do contrato procederá com a medição dos serviços prestados, com a finalidade de aferição do resultado dos indicadores constantes no anexo II.

    - Para o indicador n° 1 do Anexo II, o fiscal procederá com a contabilização dos aparelhos em funcionamento anormal, utilizando-se dos registros de chamados do público usuário (servidores e administrados) que apontem o funcionamento anormal dos aparelhos e que na data de medição não tenham sido postos em perfeito funcionamento pela CONTRATADA.

      - Considera-se funcionamento anormal qualquer característica, visível ou não, que se desvie dos padrões indicados pelos fabricantes e esperados para aparelhos do mesmo tipo, tais como, não resfriamento, filtros com sujidade, barulhos e vibrações excessivas.

- DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - A execução dos serviços será iniciada no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da assinatura do contrato.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

  - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

  - Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis;

  - Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

  - Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

  - Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada, em conformidade com o item 6, ANEXO XI, da IN nº 05/2017.

  - A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

  - Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

  - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

  - Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

  - Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

  - Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão o órgão para a execução do serviço;

  - Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas  em legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;

  - Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;

  - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;

  - Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;

  - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

  - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

  - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;

  - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - 13.15	Deter instalações, aparelhamento e pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação.

- DA SUBCONTRATAÇÃO

  - Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- ALTERAÇÃO SUBJETIVA

  - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/por outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

- CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

  - O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993, e do art. 6º do Decreto nº 2.271, de 1997.

  - O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato.

  - A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

  - A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN nº 05/2017.

  - A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo previsto no Anexo XXX, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

    - não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades contratadas; ou

    - deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

  - A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

  - Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

  - O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.

  - A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

  - Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório.

  - O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido seja suficiente para aferir o desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

  - O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

  - O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

- DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

  - Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser elaborado relatório circunstanciado, contendo o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato e demais documentos que julgarem necessários, devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

  - Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

  - Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

    - Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

    - Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período mensal, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN nº 05/2017).

  - O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

    - O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação apresentada pela fiscalização técnica e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções.

    - O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

  - O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:

    - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

    - ensejar o retardamento da execução do objeto;

    - falhar ou fraudar na execução do contrato;

    - comportar-se de modo inidôneo; e

    - cometer fraude fiscal.

  - Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

    - Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

    - Multa de:

      - 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem anterior ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

      - 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

      - 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

      - 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o máximo de 2% (dois por cento. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato;

      - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si.

    - Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

    - Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades da União, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

  - As sanções previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.3, 15.2.4 e 15.2.5 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

  - Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2:

    - Tabela 1:

| GRAU | CORRESPONDÊNCIA |
| --- | --- |
| 1 | 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 2 | 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 3 | 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 4 | 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato |
| 5 | 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato |

    - Tabela 2:

| INFRAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | GRAU |
| 1 | Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por ocorrência; | 05 |
| 2 | Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade de atendimento; | 04 |
| 3 | Manter funcionário sem qualificação para executar os serviços contratados, por empregado e por dia; | 03 |
| 4 | Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por serviço e por dia; | 02 |
| Para os itens a seguir, deixar de: |  |  |
| 5 | Cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; | 02 |
| 6 | Substituir empregado alocado que não atenda às necessidades do serviço, por funcionário e por dia; | 01 |
| 7 | Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não previstos nesta tabela de multas, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e por ocorrência; | 03 |
| 8 | Indicar e manter durante a execução do contrato os prepostos previstos no edital/contrato; | 01 |
| 9 | Providenciar treinamento para seus funcionários conforme previsto na relação de obrigações da CONTRATADA | 01 |

  - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

    - tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

    - tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Município de João Pessoa,  _____de __________ de ______.

__________________________________

JOÃO MIGUEL NETO

Diretor de Comunicação, Manutenção e Logística.

IFPB/Reitoria

Nos termos do art. 9°, II, do Decreto n° 5.450/2005, aprovo o presente Termo de Referência e o orçamento estimativo juntado aos autos do processo administrativo.

Município de João Pessoa,  _____de __________ de ______.

_______________________________________

MARCOS VICENTE DOS SANTOS

Pró-Reitor de Administração e Finanças

IFPB/Reitoria

ANEXO II – INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS

| Indicador |  |
| --- | --- |
| Nº 1 – Quantitativo de aparelhos em bom funcionamento |  |
| Item | Descrição |
| Finalidade | Garantir o ótimo funcionamento de todos os aparelhos. |
| Meta a cumprir | 100% |
| Instrumento de medição |  |
| Forma de acompanhamento | Planilhas e/ou sistemas de dados. |
| Periodicidade | Mensal |
| Mecanismo de Cálculo | X = (C – N)/C X – Fator a ser aplicado sobre o pagamento em virtude de indisponibilidade dos equipamentos. N – Soma da capacidade nominal de refrigeração (em TR) dos condicionadores em funcionamento anormal na data de recebimento definitivo do serviço. C – soma da capacidade nominal de refrigeração (em TR) dos condicionadores cobertos pelo contrato de manutenção na data do recebimento definitivo do serviço. |
| Início de Vigência | A partir do segundo mês de prestação dos serviços. |
| Faixas de ajuste no pagamento | P = X .VM P = Valor a ser pago à contratada. VM = Valor referente à manutenção preventiva e corretiva constante da proposta da contratada. |
| Sanções | X abaixo de 0,9 – Multa de 10% sob o valor mensal do contrato. X abaixo de 0,8 ou X abaixo de 0,9 por dois meses seguidos – Multa de 10% sob o valor mensal do contrato e rescisão unilateral do contrato. |
| Observações |  |